Актуализирована

Постановлением

Администрации Ивановского сельсовета

Рыльского района

от 09.12.2021 №159

Актуализация

с х е м ы  т е п л о с н а б ж е н и я

Ивановского сельского совета Рыльского района Курской области   на  период

с 2022 года по  2031 год по состоянию на 01.01.2021год

Заказчик:                    МО «Ивановский с/с»

Разработчик:            ООО «ЖилКомКонсалт»

Курск – 2021

Оглавление

Введение.  Основание для проведения актуализации схемы теплоснабжения МО «Ивановский с/с»	6

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую мощность и теплоноситель в установленных границах территории МО	9

1.1. Существующие отапливаемые площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства  по типам потребителей	9

1.1.2. Площадь строительных фондов с делением  по расчетным элементам территориального деления	11

Основные мероприятия по развитию жилищного фонда	11

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности)  с разделением по видам теплопотребления	15

1.2.1. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии   для общественно деловой сферы	17

Перспективные объемы потребления тепловой энергии     для общественно деловой сферы   с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления показывает, что  приростов объемов потребления тепловой энергии   для общественно деловой сферы  с 2022 по 2031 год   не предусматривается. Это определяется  отсутствием   строительства жилья  с централизованным отоплением.	17

1.2.2. Прогноз прироста теплопотребления и тепловых нагрузок промышленных предприятий	17

1.3. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника	18

Раздел  2. Существующие и перспективные  балансы   тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	18

2.1.Общие сведения	18

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и	19

источников тепловой энергии                                                                                                                                                      2.2.1. Зоны действия  котельных (централизованное теплоснабжение)	19

2.4.5. Характеристика котельного оборудования	27

2.4.6. Зоны действия производственных и других  котельных	36

2.4.7. Зоны действия индивидуального теплоснабжения	36

2.4.8. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии                                                            2.4.8.1. Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки  котельных МО	36

2.5. Анализ нормативных и фактических потерь  тепловой энергии и теплоносителя	41

Раздел  3. Существующие и перспективные   балансы   теплоносителя	42

3.1.Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками	42

3.2. Аварийные режимы подпитки тепловой сети	44

Раздел  4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии                                                                                                                                                                              4.1. Общие положения	44

4.2. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях  МО	45

4.3. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	45

4.4. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	45

Раздел  5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	45

5.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	45

5.2. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	46

5.3. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах  городского округа	46

5.4. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	46

5.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	47

5.6. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	47

5.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	47

5.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	47

5.9. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	47

5.9.1. Структура предложений и проектов	47

Раздел  6. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	49

Раздел 7. Перспективные топливные балансы	49

7.1. Общие сведения	49

7.2.  Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории  МО для централизованного теплоснабжения	49

7.2.1.  Расчеты тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии для  посёлка Марьино и пос.Учительский   на территории  МО для централизованного теплоснабжения	50

7.2.2.  Расчеты тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии для  школы интерната   на территории  МО для централизованного теплоснабжения	53

7.3. Итоговые   значения отпуска тепла и топливопотребления всеми источниками теплоснабжения (котельная школы интерната и котельные пп.Марьино и Учительский)	55

Раздел  8. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения	56

8.1. Общие положения	56

8.2. Оценка финансовых потребностей для осуществления  реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	56

8.2.1. Официальные источники	56

8.2.2. Оценка финансовых потребностей для осуществления  реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей для централизованного теплоснабжения	59

8.3. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления  модернизации  тепловых сетей	61

8.3.1. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления  модернизации  тепловых сетей для централизованного теплоснабжения	61

8.3.2. Программа производства и реализации	61

8.3.3. Производственные издержки по теплоисточнику	62

8.3.4. Производственные издержки по тепловым сетям	62

8.3.7. Обоснование предложения  по организации теплоснабжения  и источникам инвестиций в производственных зонах на территории МО	63

9.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации	63

9.2. Реестр зон деятельности теплоснабжающих организаций в схеме теплоснабжения  МО	65

9.2.1.  Реестр зон деятельности  теплоснабжающих организаций в схеме централизованного теплоснабжения  МО	65

9.3.  Определение  перспективных  зон  действия теплоисточников в схеме теплоснабжения  Ивановского сельсовета	66

Раздел 10. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	70

Раздел 12. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения	70

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения Ивановского сельсовета	70

13.1. Общие сведения	70

13.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	71

13.3. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	71

13.4. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	71

13.5. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	72

13.6. Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУТМ)	73

13.7. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	73

13.8. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме	74

13.9. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	74

13.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	74

13.11. Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей	74

13.12. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой  мощности источников тепловой энергии	75

Раздел 14. Ценовые (тарифные) последствия	75

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения пос.Марьино и пос Учительский с учётом  реализации мероприятий актуализированной схемы теплоснабжения (АСТ)	75

Введение.  Основание для проведения актуализации схемы теплоснабжения МО «Ивановский с/с»

Схема  теплоснабжения  МО «Ивановский с/с» с 2013 по 2027 год была утверждена постановлением Администрации Ивановского сельсовета Рыльского района от 19.12.2012 №197. Актуализация данной схемы теплоснабжения проведена  в соответствии с требованиями:

- Постановление  Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г.   №154 "О требованиях  к схемам  теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";

- Методические   рекомендации по разработке  схем теплоснабжения, утвержденных совместным  Приказом Министерства энергетики РФ и Министерством регионального   развития РФ от 29.12.2012   № 565/667.

Пути  выполнения актуализации Схемы:

• учет предложений и замечаний, установленных по результатам экспертизы схемы теплоснабжения и вынесенных на актуализацию схемы теплоснабжения;

• актуализация показателей схемы по фактическим данным за период с базового года утверждённой схемы;

• рассмотрение новых предложений и уточнение проектов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения;

• мониторинг и актуализация тарифных последствий;

• мониторинг и актуализация реализации проектов схемы теплоснабжения;

• актуализация границ зон деятельности, определенных Схемой.

Основные изменения, выполненные в ходе актуализации:

• сформированы балансы мощности/нагрузки по состоянию на 01.01.2021 год;

• дополнены сведения по организациям, ранее не предоставлявшим данные;

• скорректированы в соответствие с фактическими темпами застройки и Генеральным планом прогнозы перспективной застройки и тепловой нагрузки;

• скорректированы мероприятия по развитию систем теплоснабжения в части энергоисточников и тепловых сетей;

• скорректированы  необходимые финансовые потребности в реализацию проектов для МО «Ивановский с/с»  и других инвесторов.

Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития МО, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2031 года.

Рассмотрение  проблемы  начинается  на  стадии  разработки  генеральных  планов  в  самом  общем  виде  совместно  с  другими вопросами    инфраструктуры,  и  такие  решения  носят  предварительный  характер. Дано  обоснование  необходимости сооружения  новых  или  расширение  существующих  источников  тепла  для  покрытия  имеющегося  дефицита  мощности  и возрастающих  тепловых  нагрузок  на  расчётный  срок.  При  этом  рассмотрение  вопросов  выбора  основного  оборудования  для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых        решений.  В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства МО принята практика составления перспективных схем теплоснабжения МО.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 10  лет,  структуры  топливного  баланса,  оценки  состояния  существующих  источников  тепла  и  тепловых  сетей  и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование  решений (рекомендаций)  при  разработке  схемы  теплоснабжения  осуществляется  на  основе  технико-экономического  сопоставления  вариантов  развития  системы  теплоснабжения  в  целом  и  отдельных  ее  частей (локальных  зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

С  повышением  степени  централизации,  как  правило,  повышается  экономичность  выработки  тепла,  снижаются  начальные затраты  и  расходы  по  эксплуатации  источников  теплоснабжения,  но  одновременно  увеличиваются  начальные  затраты  на      сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла. Схема теплоснабжения МО до 2031 г., централизация  теплоснабжения  всегда  экономически  выгодна  при  плотной  застройке  в  пределах  данного  района.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт подачи газа непосредственно  в  квартиры жилых  зданий,  где  за  счёт  его  сжигания  в  топках  котлов, газовых  водонагревателях,  квартирных  генераторах  тепла  может  быть  получено  тепло  одновременно  для  отопления,  горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Схема теплоснабжения МО на период с 2022 до 2031 года» (далее - Схема теплоснабжения) выполнена во исполнение требований Федерального Закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» от 09.06.2010года, устанавливающего статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения МО была разработана на  10 лет, в том числе на начальный период в 5 лет и на последующие пятилетние периоды с расчетным сроком - 2031 год.

Цель разработки Схемы теплоснабжения - формирование основных направлений и мероприятий по развитию систем теплоснабжения МО, обеспечивающих надежное удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду.

Работа выполнена с учетом требований:

- Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года N154 «О требованиях к схемам теплоснабжения (актуализированных схем теплоснабжения), порядку их разработки и утверждения»

В работе использованы исходные данные  и материалы, полученные от администрации МО,   теплоснабжающей  организации ГУПКО «Курскжилкомхоз» и  ФГБУ «Марьино». Использованы также данные  Генерального плана МО, в том числе схемы планируемого размещения объектов теплопотребления  в границах сельсовета.

Для оценки существующего состояния теплоснабжения и разработки предпроектных предложений развития системы теплоснабжения  МО были использованы и проанализированы материалы  Схемы  теплоснабжения  МО «Ивановский с/с с 2013 по 2027 год,  утвержденная           постановлением Администрации Ивановского сельсовета Рыльского района от 19.12.2012 №197.

В разработанной актуализированной  схеме определены пути наиболее рационального и эффективного развития систем теплоснабжения МО и рассмотрены следующие основные вопросы:

- Инженерно-технический анализ фактического состояния обеспечения потребности в тепловой энергии МО, технического состояния систем теплоснабжения поселения;

- По состоянию на 01.01.2021 сформированы тепловые балансы по структуре тепловых нагрузок и направлениям их использования по видам потребления;

- Проведен ретроспективный анализ развития МО и роста тепловых нагрузок в период 2018-2020 гг.;

- Определены перспективные тепловые  нагрузки по котельным МО в целом на 2022 - 2026,  2027 - 2031 гг.

Выполнен анализ состояния и планов развития МО (численность населения, объемы реконструкции и нового строительства жилищно-коммунального сектора, реорганизации производственных зон и др.). Проведен расчет тепловых нагрузок на перспективу до 2031 г.

На перспективу до 2031 года определены дефициты и избытки тепловых мощностей по потребителям МО. На основе проведенного инженерно-технического анализа существующего состояния, прогнозируемых избытков тепловых мощностей разработаны варианты обеспечения потребности в тепловой энергии с оптимизацией зон действия источников тепловой энергии МО.

Сформированы балансы обеспечения перспективных тепловых нагрузок потребителей. МО  на период  2022-2026, 2027-2031 гг. и перспективные топливные балансы.

На основании разработанных балансов обеспечения тепловых нагрузок потребителей МО, по каждому источнику тепловой энергии разработаны основные технические решения по модернизации, реконструкции и новому строительству генерирующих мощностей. Определены капитальные вложения в проекты строительства и реконструкции генерирующих источников с оценкой их эффективности. Разработана программа развития тепловых сетей с учетом строительства и реконструкции, указанием объемов и стоимости работ на соответствующие периоды.

Основные положения «Актуализация Схемы теплоснабжения МО «Ивановский с/с»  на период с 2022 года до 2031 года» базируются на обосновывающих материалах, являющимися неотъемлемой частью работы.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую мощность и теплоноситель в установленных границах территории МО

1.1. Существующие отапливаемые площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства  по типам потребителей

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки МО  на период до 2031года определялся по данным администрации муниципального образования «Ивановский сельсовет».

Площадь застроенной  территории Ивановского сельсовета, на начало 2020 года составляла 116,99тыс.м2., из которых  более 50% приходится на  индивидуальную жилую застройку. Средняя жилищная обеспеченность составляет 25,67 м2 на одного жителя. Уровень износа жилого фонда в населённых пунктах велик, так жилой фонд с процентом износа от 0 до 70 % составляет 80%,

Все населённые пункты обладают территориальным резервом для развития жилой застройки. В настоящее время жилищный фонд поселения не обеспечен в полной мере всем спектром коммунальных услуг.

Фактические  объемы жилищного строительства с учетом  численности населения представлен  в таблице 1.1.

Таблица 1.1.  Фактические  объемы жилищного строительства с учетом  численности населения

| Показатели | Ед.изм. | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов общей площадью всего, в том числе: | м2 |  |  |  |
| - многоэтажные жилые дома | м2 | - | - | - |
| - индивидуальные жилые дома | м2 | 699 | 414 | 978 |
| Общий годовой прирост нового жилья на 1 жителя, кв.м. |  |  |  |  |
| Жилой фонд сельсовета | м2 | 115,6 | 116,01 | 116,99 |
| Численность населения | чел | 4319 | 4431 | 4557 |
| Обеспеченность жильем | м2/чел | 26,77 | 26,18 | 25,67 |
| Площадь территории сельсовета, га | га | 17093 | 17093 | 17093 |
| Плотность населения, м2/чел | м2/чел | 6,76 | 6,79 | 6,84 |

1.1.1. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источника тепловой энергии

Развитие систем коммунальной инфраструктуры на перспективных к освоению и преобразованию территориях в соответствии Генеральным планом Ивановского сельсовета может быть осуществлено при разработке проектов планировок таких территорий с дальнейшей актуализацией в схемах и программах развития единой региональной (областной) электрической сети на долгосрочный период, региональной программе газификации,  схемах теплоснабжения, схемах водоснабжения и водоотведения, программах по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также в бизнес- планах и инвестиционных программах ресурсоснабжающих организаций.

Генеральным планом Ивановского сельсовета  Курской области новое жилищное и коммунальное строительство рассчитано в соответствии с перспективным развитием  Ивановского сельсовета. Основной объем жилищного строительства запланирован в село Ивановское с технологических сопровождением коммунальной инфраструктуры в виде объектов  водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения.

В муниципальном образовании «Ивановский сельсовет» Курской области планируется сохранить  строительство жилья на уровне 700 кв. метров в год. Одной из основных проблем, сдерживающих увеличение объемов жилищного строительства и условий для увеличения предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, является необеспеченность земельных участков для массовой жилищной застройки социальной и транспортной инфраструктурой, низкая платёжеспособность  населения.

В   период с 2022 г. до 2031 гг. по схемам территориального развития МО разделен на периоды  2022-2026 гг., 2027-2031 гг. с указанием площади застраиваемой территории, типа застройки, плотности населения территории жилого района.

Следует отметить, что в разрабатываемом проекте  «Актуализированная Схема теплоснабжения Ивановского сельсовета» принят сценарий градостроительного развития МО исходя из максимальной ёмкости территорий.

В качестве дополнительных мер, направленных на стимулирование жилищного строительства планируется осуществить такие  мероприятия как  бесплатное обеспечение земельными участками льготных категорий граждан, предусмотренных законом Курской области от 21.09.2011 № 74-ЗКО «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области».    При определении прогнозов в строительстве приоритетными задачами в строительстве являются:

- создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных групп населения;

- организация территориального планирования для обеспечения комплексной подготовки территорий под массовое жилищное строительство;

- формирование эффективных рынков земельных участков, обеспеченных градостроительной документацией;

- обеспечение участков массового жилищного строительства инженерной, коммуникационной и социальной инфраструктурой, вовлечение в проекты жилищного строительства неиспользуемых, или используемых неэффективно, государственных и муниципальных земельных участков, в том числе с помощью Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства;

- развитие строительного комплекса и производства строительных материалов, изделий и конструкций с применением инновационных технологий, развитие свободной конкуренции между частными коммерческими и некоммерческими застройщиками и подрядчиками;

- стимулирование малоэтажной застройки;

- создание условий для повышения доступности жилья для всех категорий граждан МО на основе разработки новых и совершенствования действующих институтов жилищного рынка, а именно: жилищной ипотеки, земельной ипотеки,  развитие и совершенствование механизмов адресной поддержки населения для приобретения собственного (частного) жилья;

- модернизация жилищно-коммунальной отрасли и обеспечение доступности расходов на эксплуатацию жилья и оплаты жилищно-коммунальных услуг для всего населения через развитие конкуренции в управлении жилищным фондом и его обслуживании, привлечение бизнеса к управлению и инвестированию в жилищно-коммунальную инфраструктуру, совершенствование тарифной политики и развитие механизмов частно-государственного партнерства в сфере предоставления коммунальных услуг.

Жилищный фонд сельсовета будет обеспечен централизованным водоснабжением, местной канализацией и  газифицирован.

1.1.2. Площадь строительных фондов с делением  по расчетным элементам территориального деления

Площади строительных фондов и их приросты   с разделением объектов строительства в соответствии со структурой градостроительной ёмкости застраиваемой территории  представлены в таблице 1.2.

Основные мероприятия по развитию жилищного фонда

Для решения этой задачи Схемой  предлагается:

- довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 28,48м2 общей площади на человека;

- снести ветхий жилищный фонд;

- предусмотреть строительство жилых домов различных типов для удовлетворения потребностей различных категорий населения.

Расчет объемов нового жилищного строительства

1. Существующий жилищный фонд на 01.01.2021г. – 116.99т.м2 общей площади.

2. Потребность в жилищном фонде на 1-й  этап СТ  700 м2 в год;

3. Потребность в жилищном фонде на 2-й этап СТ   700 м2в год;

4. Перспективная обеспеченность населения жилищным фондом в м2/чел. – 28,48м2/чел

Для доведения обеспеченности населения жилищным фондом до среднепрогнозируемых по Курской области, до 2031 года необходимо увеличить жилищный фонд в площадях, превышающий запланированные объемы. Однако учитывая существующие и ожидаемые экономические трудности в национальной и региональной экономике на второй этап схемы теплоснабжения МО следует данный объем стороительства ограничить до 700 м2 общей площади. Это будет соответствовать обеспеченности жильем одного человека в рамках 28,48м2/чел.

1.1.3. Прогноз перспективной застройки на период до 2026 г.

В период  с 2022 по 2026 гг. перспективная застройка определялась экспертно по данным, представленным МО:

• плотности населения территории муниципального образования– 7.05м2/чел;

• расчётной обеспеченности населения жилищным фондом – 27.05м2/чел.

Из представленных данных видно, что в период до 2026 г. в МО прогнозируется прирост фондов строительных площадей    на уровне 700м2 в год.  Наибольший прирост фондов строительных площадей в период с 2022 по 2026 гг. прогнозируется в частном секторе.

Динамика  перспективной застройки с 2022 по 2026годы представлена  в таблице 1.2.

Таблица 1.2. Динамика  перспективной застройки с 2022 по 2026годы

| Показатели | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов общей площадью всего, в том числе: | м2 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| - многоэтажные жилые дома | м2 | - | - | - | - | - |
| - индивидуальные жилые дома | м2 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Общий годовой прирост нового жилья на 1 жителя, кв.м. |  | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Жилой фонд посёлка | м2 | 117,69 | 118,39 | 119,09 | 119,79 | 120,49 |
| Численность населения | чел | 4550 | 4524 | 4501 | 4475 | 4454 |
| Обеспеченность жильем | м2/чел | 25,87 | 26,17 | 26,46 | 26,77 | 27,05 |
| Площадь территории сельсовета, га | га | 17093 | 17093 | 17093 | 17093 | 17093 |
| Плотность населения, м2/чел | м2/чел | 6,89 | 6,93 | 6,97 | 7,01 | 7,05 |

1.1.4. Прогноз перспективной застройки на период до 2031 г.

В период  с 2027 по 2031 гг. перспективная застройка определялась экспертно по данным, представленным МО:

• плотности населения территории муниципального образования– 7.25м2/чел;

• расчётной обеспеченности населения жилищным фондом – 28.48 м2/чел.

Из представленных данных видно, что в период до 2031г. в МО прогнозируется прирост фондов строительных площадей    на уровне 700м2.  Наибольший прирост фондов строительных площадей в период с 2027 по 2031 гг. прогнозируется в частном секторе.

Динамика  перспективной застройки с 2027 по 2031годы представлена  в таблице 1.3.

Таблица 1.3. Динамика  перспективной застройки с 2027 по 2031годы

| Показатели | Ед.изм. | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов общей площадью всего, в том числе: | м2 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| - многоэтажные жилые дома | м2 |  |  |  |  |  |
| - индивидуальные жилые дома | м2 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Общий годовой прирост нового жилья на 1 жителя, кв.м. |  | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Жилой фонд посёлка | м2 | 121,19 | 121,89 | 122,59 | 123,29 | 123,99 |
| Численность населения | чел | 4423 | 4401 | 4376 | 4365 | 4354 |
| Обеспеченность жильем | м2/чел | 27,40 | 27,70 | 28,01 | 28,25 | 28,48 |
| Площадь территории сельсовета, га | га | 17094 | 17095 | 17096 | 17097 | 17098 |
| Плотность населения, м2/чел | м2/чел | 7,09 | 7,13 | 7,17 | 7,21 | 7,25 |

1.1.5. Сводный прогноз перспективной застройки

Сводное изменение фондов застройки представлено в таблице 1.4.

Таблица 1.4.Расчет объемов жилищного строительства с учетом прогноза динамики численности населения

| № | Показатели | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод в эксплуатацию жилых домов общей площадью всего, в том числе: | м2 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 3500 |
|  | - многоэтажные жилые дома | м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - индивидуальные жилые дома | м2 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 3500 |
| 2 | Общий годовой прирост нового жилья на 1 жителя, кв.м. | м2/чел | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 |
| 3 | Жилой фонд посёлка | м2 | 117,69 | 118,39 | 119,09 | 119,79 | 120,49 | 123.99 |
| 4 | Численность населения | чел | 4657 | 4757 | 4857 | 4957 | 5057 | 5497 |
| 5 | Обеспеченность жильем | м2/чел | 25,87 | 26,17 | 26,46 | 26,77 | 27,05 | 28.48 |
|  | Площадь территории сельсовета, га | га | 17093 | 17093 | 17093 | 17093 | 17093 | 17093 |
|  | Плотность населения, м2/чел | м2/чел | 6,89 | 6,93 | 6,97 | 7,01 | 7,05 | 7.25 |

Из представленных данных видно:

- ежегодный прирост жилищного фонда в МО в период с 2022 по 2031 гг.  прогнозируется на уровне  700 м2/год;

- прирост общественного фонда  (не планируется)

- прирост площади нежилых зданий  (не планируется)

Наибольший прирост фондов строительных площадей до 2030 г. прогнозируется в индивидуальном строительстве. Состояние динамики инфраструктуры социальных объектов представлена в таблице 1.5.

| Таблица 1.5. Расчет объемов мероприятий по территориальному планированию по объектам социального и культурно-бытового назначения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование учреждений обслуживания | Ед.изм. | Проектная емкость существующих сохраняемых объектов | Перспективная емкость объектов до 2030года |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 225 | 225 |
|  | Дошкольные образовательные учреждения | штук | 3 | 3 |
| 2 |  | Общеобразовательные школы | мест | 750 | 750 |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Амбулаторно-поликлинические учреждения | штук | 1 | 1 |
| 2 |  | Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | штук | 1 | 1 |
| 3 |  | Выдвижной пункт медицинской помощи | штук | - | - |
| 4 |  | Аптеки | штук | 2 | 4 |
| 5 |  | Молочная кухня | штук | - | - |
| 5 |  | Специализированные отделения социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | мест | - | - |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Спортивные залы, в том числе | м2 площ. зала | - | - |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Клубы сельских поселений | объект |  | 2 |
| 2 |  | Сельские массовые библиотеки | объект |  | 2 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Магазины | м2 | 1887,2 | 1889,2 |
| 2 |  | Предприятия бытового обслуживания | м2 | - | - |
| 3 |  | Предприятия общественного питания | м2 | - | - |
| 4 |  | Банно-оздоровительный комплекс | м2 | - | - |
| Административно-деловые, коммунальные объекты |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Административно-управленческое учреждение | м2 | 120 | 120 |
| 2 |  | Отделения связи | м2 | 60 | 60 |
| 3 |  | Отделение, филиал банка | м2 | 37,7 | 37,7 |
| 4 |  | Пожарное депо | штук | - | - |

Основные  целевые  задачи  развития  МО   сформированы и реализуются на основе следующих документов:

- Генеральный план МО «Ивановский сельсовет»

- Стратегия социально-экономического развития Курской области до 2020 года;

- Проект Схемы территориального планирования Курской области;

- Проект Схемы территориального планирования муниципального образования «Рыльский  район» Курской области.

Намеченные генеральным планом объемы жилищно-гражданского строительства   представлены в таблицах 1.6. и 1.7.

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности)  с разделением по видам теплопотребления

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии  с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе представлены в таблицах 1.6 -1.10.

| Таблица 1.6. Ретроспективные данные по приростам тепловых нагрузок и объему потребления тепловой энергии за 3-летний период в п.Марьино |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Общий прирост тепловой нагрузки потребителей, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |
| 2 | Общая присоединённая тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 5,082 | 5,306 | 5,321 |
| 3 | Тепловая нагрузка потребителей в жилищном фонде всего: | Гкал/ч | 1,4 | 1,45 | 1,46 |
| 3.1 | Тепловая нагрузка потребителей в жилищном фонде на отопление и вентиляцию | Гкал/ч | 1,18 | 1,17 | 1,17 |
| 3.2 | Тепловая нагрузка потребителей в жилищном фонде на ГВС | Гкал/ч | 0,22 | 0,28 | 0,29 |
| 4 | Тепловая нагрузка потребителей в общественно-деловом фонде | Гкал/ч |  |  |  |
| 4.1 | Тепловая нагрузка потребителей в общественно-деловом фонде на отопление и вентиляцию | Гкал/ч |  |  |  |
| 4.2 | Тепловая нагрузка потребителей в общественно-деловом фонде на ГВС | Гкал/ч |  |  |  |
| 5 | Тепловая нагрузка производственных потребителей | Гкал/ч |  |  |  |
| 6 | Потребление тепловой энергии в жилищном фонде | тыс. Гкал |  |  |  |
| 6.1 | Потребление тепловой энергии в жилищном фонде на отопление и вентиляцию | тыс. Гкал | 10,349 | 10,721 | 10,462 |
| 6.2 | Потребление тепловой энергии в жилищном фонде на ГВС | тыс. Гкал | 8,677 | 8,647 | 8,628 |
| 7 | Потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | тыс. Гкал | 1,671 | 2,074 | 1,833 |
| 7.1 | Потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде на отопление и вентиляцию | тыс. Гкал |  |  |  |
| 7.2 | Потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде на ГВС | тыс. Гкал |  |  |  |
| 8 | Потребление тепловой энергии производственными потребителями | тыс. Гкал |  |  |  |
| 9 | Общее потребление тепловой энергии | тыс. Гкал | 37,291 | 38,946 | 39,041 |

| Таблица 1.7. Ретроспективные данные по приростам тепловых нагрузок и объему потребления тепловой энергии за 3-летний период в с.Ивановское (школа-интернат) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Отапливаемая площадь, м2 | м2 | 6550 | 6363 | 6363 |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии на отопление, ккал/м2 | ккал/м2 | 57 | 44 | 51,5 |
| 3 | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал | ккал | 0,37 | 0,28 | 0,33 |
| 4 | Тепловая нагрузка на отопление с учетом потерь, Гкал/час | Гкал/час | 0,43 | 0,32 | 0,37 |
| 5 | Численность населения, пользующейся услугами ГВС, чел. | чел | 61 | 61 | 61 |
| 6 | Обеспеченность жильем, м2/чел | м2/чел | 25,87 | 26,17 | 26,46 |
| 7 | Норматив ГВС на 1 чел.м3/час | м3/час | 0,0043 | 0,0035 | 0,0035 |
| 8 | Норматив расхода тепла на нагрев 1м3 воды, Гкал/м3 | Гкал/м3 | 0,0619 | 0,0619 | 0,0619 |
| 9 | Расход ГВС, м3/час | м3/час | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/час | Гкал/час | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Тепловая нагрузка на ГВС с учетом потерь для МКД, Гкал/час | Гкал/час | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Численность учащихся, пользующейся услугами ГВС, чел. | чел | 58 | 58 | 58 |
| 13 | Норматив ГВС на 1 чел.м3/час | м3/час | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
| 14 | Норматив расхода тепла на нагрев 1м3 воды,Гкал/м3 | Гкал/м3 | 0,0619 | 0,0619 | 0,0619 |
| 15 | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/час | Гкал/час | 0,00467 | 0,00467 | 0,00467 |
| 16 | Тепловая нагрузка на ГВС с учетом потерь для интерната, Гкал/час | Гкал/час | 0,00532 | 0,00532 | 0,00532 |
| 17 | Итого общая нагрузка с учетом потерь, Гкал/час | Гкал/час | 0,4309 | 0,3245 | 0,3789 |
|  | Общее потребление тепловой энергии | Гкал | 1416,9 | 1065,9 | 1387,5 |
| 6 | Потребление тепловой энергии в жилищном фонде | Гкал | 1377,7 | 1027,7 | 1348,3 |
| 6.1 | Потребление тепловой энергии в жилищном фонде на отопление и вентиляцию | Гкал | 1377,7 | 1027,7 | 1348,3 |
| 6.2 | Потребление тепловой энергии в жилищном фонде на ГВС | Гкал | - | - | - |
| 7 | Потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал | - | - | - |
| 7.1 | Потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде на отопление и вентиляцию | Гкал | - | - | - |
| 7.2 | Потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде на ГВС | Гкал | 39,2 | 39,2 | 39,2 |

| Таблица 1.8. Ретроспективные данные по приростам тепловых нагрузок и объему потребления тепловой энергии за 3-летний период в п.Марьинский |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Общий прирост тепловой нагрузки потребителей, в том числе: | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Общая присоединённая тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 5,306 | 5,321 | 4,602 |
| 3 | Тепловая нагрузка потребителей в жилищном фонде всего: | Гкал/ч | 1,45 | 1,46 | 1,44 |
| .3.1 | Тепловая нагрузка потребителей в жилищном фонде на отопление и вентиляцию | Гкал/ч | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| .3.2 | Тепловая нагрузка потребителей в жилищном фонде на ГВС | Гкал/ч | 0,28 | 0,29 | 0,27 |
| 4 | Тепловая нагрузка потребителей в общественно-деловом фонде | Гкал/ч | 3,856 | 3,861 | 3,162 |
| 6 | Общее потребление тепловой энергии | тыс. Гкал | 38,946 | 39,041 | 34,528 |
| .6.1 | Потребление тепловой энергии в жилищном фонде на отопление и вентиляцию | тыс. Гкал | 17,329 | 17,122 | 15,477 |
| .6.2 | Потребление тепловой энергии в жилищном фонде на ГВС | тыс. Гкал | 8,647 | 8,628 | 8,628 |
| 7 | Потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | тыс. Гкал | 12,970 | 13,291 | 10,422 |

Таблица 1.9. Существующие объемы потребления тепловой энергии (мощности)  с разделением по видам теплопотребления  по состоянию на 2021год для котельной школы-интерната

| № п/п | Наименование показателей | Ед изм. | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая энергия выработанная | Гкал | 2067,3 | 1320,7 | 1812,3 |
| 2 | Тепловая энергия отпущенная с котельной | Гкал | 1994,1 | 1280,6 | 1753,1 |
| 3 | Потери тепловой энергии на теплосетях | Гкал | 277,1 | 214,7 | 356,6 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная | Гкал | 1416,9 | 1065,9 | 1387,5 |

Таблица 1.10. Существующие объемы потребления тепловой энергии (мощности)  с разделением по видам теплопотребления  по состоянию на 2021год для котельных п.Марьино и п.Учительский

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая энергия выработанная | Гкал | 46487,57 | 46612,44 | 40428,07 |
| 2 | Тепловая энергия отпущенная с котельной | Гкал | 45818,93 | 45941,32 | 39798,89 |
| 3 | Потери тепловой энергии на теплосетях | Гкал | 6872,84 | 6900,0 | 6000,0 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная | Гкал | 38946,09 | 39041,32 | 33798,89 |

1.2.1. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии   для общественно деловой сферы

Перспективные объемы потребления тепловой энергии     для общественно деловой сферы   с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления показывает, что  приростов объемов потребления тепловой энергии   для общественно деловой сферы  с 2022 по 2031 год   не предусматривается. Это определяется  отсутствием   строительства жилья  с централизованным отоплением.

1.2.2. Прогноз прироста теплопотребления и тепловых нагрузок промышленных предприятий

По данным генерального плана   на ближайшую перспективу строительство новых предприятий в Ивановском сельсовете не планируется. Перспективное развитие промышленности  намечается, в основном, за счёт развития и реконструкции существующих предприятий.

1.3. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки по поселению должна определяться как частное от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям всех систем теплоснабжения, действующих в селе Ивановском, на площадь застроенной территории (по данным утвержденного генерального плана).

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки указывается с учетом площади действия источника тепловой энергии и нагрузки, которая к нему подключена. Существующее и перспективное значения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены в таблице 1.11.

Таблица 1.11. Итоговый расчёт средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

| № | Наименование показателей | Период планирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 |
| 1 | Площадь застроенной территории, м2 | 117000 | 117700 | 118400 | 119100 | 119800 | 123300 |
| 2 | Общая тепловая нагрузка потребителей, обслуживаемых котельными, Гкал/час | 4,602 | 4,602 | 4,602 | 4,602 | 4,602 | 4,602 |
| 3 | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/час/м2 | 0,0000393 | 0,0000391 | 0,0000389 | 0,0000386 | 0,0000384 | 0,0000373 |

Раздел  2. Существующие и перспективные  балансы   тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1.Общие сведения

Существующие  и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с  пунктом 6 Требований к схемам теплоснабжения и содержат следующие разделы:

а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии;                                                                                                                 б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии;                                                                                                                             в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе;                                                                                       г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения;                                                                       д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и

источников тепловой энергии                                                                                                                      2.2.1. Зоны действия  котельных (централизованное теплоснабжение)

На территории  Ивановского  сельсовета доминирует централизованное теплоснабжение.  По состоянию на 01.01.2021года преобладание  централизованного теплоснабжения на базе  трёх  котельных  не изменилось. Централизованная система теплоснабжения сельсовета  сложилась, в основном, в 1960 - 1980 годы.   Зоны централизованного теплоснабжения муниципального образования по состоянию на 01.01.2021года представлены   на рисунке 2.1. Данная структура  в 2017 - 2021 годах не претерпела никаких изменений, так как дальнейшее развитие системы теплоснабжения осуществлялось на основе поквартирного отопления.

Таблица 2.1.  Наименование существующих районов проекта планировки, расположенных в зоне действия  котельной

| Планировочные зоны | Существующая нагрузка отопления и вентиляции на 2020 г., Гкал/ч | Существующая нагрузка ГВСмакс на 2020 г., Гкал/ч | Тепловая нагрузка на 2020 г., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Здания и помещения ОКОУ Ивановская школа-интернат и МКД №21 по ул.Гора Льговская | 0,3257 | 0,0532 | 0,3789 |
| МКД пос.Марьино | 4,23 | 0,23 | 4,46 |
| МКД пос.Учительский | 0,15 | 0,04 | 0,687 |
| Итого | 1,4957 | 0,3232 | 5,5259 |

Суммарная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зоне действия  котельных по состоянию на 01.01.2021года, составляет 5,5259Гкал/ч.

В работе использованы исходные данные  и материалы, полученные от администрации МО,   Теплоснабжающие   организации ГУПКО «Курскжилкомхоз» и  ФГБУ «Марьино»  осуществляют эксплуатацию  магистральных    тепловых сетей,  внутриквартальных тепловых сетей   в соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»  контроль за тепловыми и гидравлическими режимами отпуска теплоты в тепловые сети по установленным графикам.

Транспорт тепловой энергии осуществляется от  котельных до  микрорайонов и МКД  по двухтрубной схеме и далее по внутриквартальным тепловым сетям до потребителей. Теплоснабжение жилых и общественных зданий и обеспечение их горячей водой осуществляется по четырехтрубной схеме. Температурный график 95 – 70ºС. Точка излома температурного графика – 70ºС.

Снабжение жителей теплом осуществляется по двум периодам: отопительный (нужды отопления и горячего водоснабжения) и летний (нужды горячего водоснабжения). В летний период выводятся из работы теплосети отопления.

Схема горячего водоснабжения по системе централизованного теплоснабжения закрытая.

Планировочные зоны  в рамках поселений выделяются, как правило, в границах потребителей  тепловой энергии.

# Теплопотребность   муниципального образования   определена  в  соответствии  с Сводом правил СП 42.13330.2011  (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. N 820) (с изменениями и дополнениями):

- расчетного числа  жителей  - 4557чел;

- средней  температуры  наиболее  холодной  пятидневки  -  24ºС;

- продолжительность  отопительного  периода  суток  - 199,8.

Теплоснабжающие  организации ГУПКО «Курскжилкомхоз» и  ФГБУ «Марьино» осуществляют теплоснабжение соответствующих предприятий и организаций, а также жилых многоквартирных домов.

На рисунках 2.1 - 2.3 показаны  схемы теплоснабжения, которые существуют  по состоянию на 01.01.2021 года в пос.Мариино, пос.Учительский и  село Ивановское.

РИС 2.1.СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С.ИВАНОСКОЕ РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РИС 2.2.СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ П.УЧИТЕЛЬСКИЙ РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РИС 2.3. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ п.МАРЬИНО РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целом,  изменения зон централизованного теплоснабжения    МО, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не отмечается.

2.3. Описание структуры договорных отношений  с потребителями

Предписаний надзорных органов по запрещению эксплуатации тепловых сетей у теплоснабжающих организаций нет. К тепловой сети ФГБУ «Санаторий «Марьино» в поселке Марьино присоединены многоквартирные жилые дома п.Марьино, здание санатория, объекты социально-культурной сферы поселка. К тепловой сети ФГБУ «Санаторий «Марьино» в поселке Учительский присоединены многоквартирные жилые дома п. Учительский, объекты социально-культурной сферы поселка, агропромышленный комплекс ФГБУ «Санаторий «Марьино». К тепловой сети ОГУП «Курскоблжилкомхоз» в селе Ивановском присоединены многоквартирный жилой дом №21 по ул.Гора Льговская, здания и помещения ОКОУ Ивановская школа-интернат.

Теплоснабжающие  организации ГУПКО «Курскжилкомхоз» осуществляет выработку тепловой энергии  на оборудовании, находящийся в  муниципальной собственности и  ФГБУ «Марьино»   осуществляет выработку тепловой энергии на собственном оборудовании. Поставка тепловой энергии осуществлялась по договорам ресурсоснабжения с потребителями, в том числе с  бюджетными  учреждениями и  прочими  организациями. Наибольший вес в структуре потребления тепловой энергии за 2020год приходится на население из них 81% тепловой энергии идет на нужды отопления. Оплата за потребленную тепловую энергию от потребителей поступает на счет теплоснабжающих организаций.

Отпуск тепловой энергии в горячей воде от теплоисточников для передачи ее потребителям по магистральным и внутриквартальным тепловым сетям определяется на границах ответственности с теплоисточниками по их приборам учета, а также расчетным методом  (без приборов учета) за вычетом потерь в сетях теплоисточников.  Фактическая выработка тепловой энергии за период с 2018 по 2020г. представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2. Выработка тепловой энергии  источниками за период с 2018 по 2020год

| Наименование | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  | Годовой расход природного газа в 2020г., тыс.м3 | УРУТ на отпуск тепло вой энергии в 2020г., кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |  |  |
| Центральная котельная Марьино | 38275,4 | 39082,2 | 34527,6 |  | 4637,3 | 5449,95 |
| котельная п. Учительский | 8212,17 | 7530,22 | 5900,47 |  | 836,9 | 983,76 |
| Итого | 46487,57 | 46612,42 | 40428,07 |  | 5474,23 | 6433,71 |

Основным топливом котельных является природный газ. Поставку природного газа в пределах лимита производит ООО «Курскрегионгаз» согласно заключённых контрактов. Поставка природного газа на котельную осуществляется по газопроводу от  распределительной станции.

2.4. Источники тепловой энергии

Теплоснабжение потребителей Ивановского сельсовета осуществляется от трёх  групп  энергоисточников:

-  Источник  выработки тепловой энергии ГУПКО «Курскжилкомхоз»;

-  Источники выработки тепловой энергии  -    ФГБУ «Марьино»;

-  Источник выработки тепловой энергии  -    пос.Учительский.

Суммарная установленная  мощность   котельных по состоянию на 31.12.2020 года – 39,87Гкал/час.

Таблица 2.3. Степень износа основного технологического оборудования котельных МО

| Объект | Наименование оборудования | Степень износа оборудования, % |
| --- | --- | --- |
| Котельные | Источник выработки тепловой энергии ГУПКО «Курскжилкомхоз»; | 71,1 |
|  | Источники выработки тепловой энергии - ФГБУ «Марьино | 89,5 |
|  | Источник выработки тепловой энергии - пос.Учительский. | 78,5 |
|  | ИТОГО | 79,3 |

Оборудование   котельных своевременно проходит капитальные ремонты, реконструкцию и находится в удовлетворительном  эксплуатационном состоянии и  обладают необходимым резервом мощности, что позволяет расширять потребительский сектор.

Работающее оборудование соответствует современным требования по энергосбережению и эффективности работы.

В таблице 2.4 проведено сравнение показателей работы системы теплоснабжения МО  с аналогичными средними федеральными и региональными параметрами.

Таблица 2.4.  Сравнение показателей работы системы теплоснабжения МО  с аналогичными средними предприятиями

| Наименование показателей | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Российская Федерация | Центральный федеральный округ | Курская область | ОАО «Квадра» - «Курская региональная генерация» | Ивановский с/с |
| Удельный расход топлива, кг.у.т./Гкал | 177,0 | 175,8 | 209,3 | 150,8 | 164,94 |
| Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/Гкал | 40,1 | 23,4 | 51,1 | 34,5 | 41,5 |

2.4.1. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования

Установленная тепловая мощность  котельных  в МО с 2017  по 2021год оставалась неизменной. По  рассматриваемым  котельным МО нет ограничений установленной тепловой мощности в горячей воде, связанные с работой основного и вспомогательного оборудования.

Котельное  оборудование  имеет предельный  фактический и эксплуатационный возраст, морально и физически устарели, имеют недостаточно высокую экономичность и надежность, требуют больших затрат на поддержание их в нормативном эксплуатационном состоянии. Достижение их индивидуального ресурса с учётом продления состоится в 2022 году.  Для продления паркового ресурса предполагается провести его техническое  диагностирование.

2.4.2. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок

Тепловая энергия в горячей воде на нужды отопления и горячего водоснабжения отпускается по трём основным выводам.

Схема присоединения абонентов по ГВС закрытая. Температурный график качественного регулирования отпуска тепловой энергии в сетевой воде 95 – 70°С со срезкой на 70°С. Подогрев сетевой воды для отопления и горячего водоснабжения потребителей осуществляется в котельных.

Котельное  оборудование   в п.Марьино имеет достаточно большой фактический эксплуатационный возраст, морально и физически устарело, имеет недостаточно высокую экономичность и надежность, требует больших затрат на поддержание в нормативно-эксплуатационном состоянии. В период проведения кап.ремонта  санатория «Марьино»  планируется   провести ремонт  котельного оборудования в соответствии в разработанной документацией.

2.4.3. Регулирование отпуска тепловой энергии от  котельных, расположенных на территории МО

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток расходе этой воды. Системы теплоснабжения МО проектировались на центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии. Проектный температурный график по зонам теплоснабжения от котельной 95-70°С был выбран во время развития систем централизованного теплоснабжения города в 80-х годах прошлого века и действует до настоящего времени со срезкой 70 градусов.

Введение срезки обусловлено следующими факторами:

1.Ограничения по использованию пиковых мощностей на котельных;                                               2. Превышение подключенных договорных нагрузок потребителей над располагаемой тепловой мощностью источников;                                                                                                                                3.Выполнение требований к публичным договорам (в т.ч. на поставку тепловой энергии) статьи 426 ГК РФ – равные условия для всех абонентов.

Для этого проводится «выравнивание» температуры по источникам с дефицитом располагаемой (балансовой) мощности для обеспечения одинаковых договорных условий всем абонентам по одной укрупнённой зоне теплоснабжения.

Таким образом, на данный момент от источников в тепловые сети теплоноситель с температурой выше 95°С не поступает. В этих условиях подача требуемого количества тепловой энергии потребителям возможна лишь за счет увеличения объемов циркуляции теплоносителя, увеличения поверхностей нагрева теплообменных аппаратов и нагревательных приборов у потребителей.

Помимо верхней «срезки» температурный график имеет нижнюю «срезку» (температурную полку) для обеспечения подогрева горячей воды. Таким образом, в период работы систем теплоснабжения на нижней «срезке» происходит перегрев (перетоп) потребителей, подключенных через элеваторы.  В период работы систем теплоснабжения на верхней «срезке» происходит недогрев (недотоп) потребителей,  подключенных через элеваторы.

Потребители, подключенные по схемам с насосами смешения, оборудованные средствами автоматизации и с достаточной поверхностью нагрева, недостатка в тепле испытывать не будут, недостаток качества (температуры) теплоносителя будет компенсироваться его количеством.

Таблица  2.5.  Исходные данные для расчета температурных графиков в системах теплоснабжения

| Наименование источника теплоты | Вид регулирования отпуска тепловой энергии в систему теплоснабжения | Схема присоединения нагрузки ГВС | Расчетная температура наружного воздуха, оС | Температура воздуха внутри помещений, грд | Спрямление температурного графика на ГВС, оС | Срезка температурного графика, оС | Температурный график, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городская котельная | центральное | закрытая | -24 | 20 | 70 | 70 | 95/70 |

2.4.4. Способы учета тепла, отпущенного в паровые и водяные тепловые сети

Учет тепла, отпускаемого потребителям от  котельных, ведется с помощью  коммерческой системы учета энергоресурсов, расположенных в котельных.

Система обеспечивает сбор и накопление текущих и архивных данных по параметрам сетевой воды на выводах котельной и количеству отпускаемой тепловой энергии за заданный отчетный период.

2.4.5. Характеристика котельного оборудования

Котёл  водогрейный КВ-1г

В настоящее время  в котельной    школы интерната функционирует два котла КВ-1Г, один из которых является резервным.

Назначение и устройство.

Котел водогрейный КВ-1Г предназначен для выработки горячей воды для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения с температурой нагрева до 1150С и давления до 6 атм. Номинальная теплопроизводительность при работе на газе – 1,0 МВт, при работе на жидком топливе - 0,8 МВт. Котел состоит из экрана топочного, с левой и правой стороны которого размещаются соответственно левый и правый боковые экраны. В зазорах между топочным экраном и боковыми размешаются секции конвективные, левая и правая.

Экран топочный представляет собой сварную конструкцию из гнутых стальных труб диаметром 51 мм с шагом 80 мм, связанную между собой вертикальными коллекторами диаметром 89 мм.

Экран боковой представляет собой сварную конструкцию из гнутых стальных труб диаметром 51 мм с шагом 80 мм, связанную между собой горизонтальными коллекторами диаметром 89 мм. Вверху и внизу боковые экраны удлиняются и этим самым закрывают под и потолок топки.

Между экранными трубами приварены перегородки для создания газоплотных стенок топки.

Конвективная секция представляет собой вертикальную шахту, экранированную поверхностями нагрева, заполненную двумя пучками стальных труб диаметром 28 мм с шагом 70 мм, врезанных в вертикальный стояк диаметром 89 мм,

Все поверхности нагрева котла соединены между собой при помощи системы коллекторов и крепятся к основанию. Конструкция основания представляет собой раму, изготовленную из швеллера №8, имеющую места для крепления корпуса котла, вовнутрь которой уложен теплоизоляционный материал. Фронт котла со стороны топочного экрана защищен жаростойким бетоном, в котором предусмотрена амбразура диаметром 280 мм для установки горелки (форсунки). Для отвода продуктов сгорания в дымовую трубу в трубе предусмотрены два газохода, расположенные снизу и сзади. Снаружи котел обшит съемными панелями, внутрь которых уложен теплоизоляционный материал. Во фронтальной части котла устанавливается взрывной предохранительный клапан и горелочное устройство (форсунка). Для визуального контроля за процессами горения в котле предусмотрена гляделка, которая также располагается на фронте котла над горелочным устройством.

Принцип работы

Движение дымовых газов.

Образуясь в топке котла, дымовые газы поднимаются вверх, отдавая свое тепло радиационным поверхностям нагрева, разветвляются на два потока и через зазоры между топочным и боковыми экранами вверху попадают в левую и правую конвективные шахты, там опускаются вниз, отдавая свое тепло конвективным поверхностям нагрева. Внизу дымовые газы поворачивают на 900 и движутся в заднюю часть котла, где через два газохода и шиберы выходят из котла, затем сходятся в общий газоход. проходят шибер, который служит для отключения котла, идут к дымососу, в боров, в дымовую трубу и атмосферу. Тяга принудительная.

Циркуляция воды принудительная многоходовая. Обратная сетевая вода подается в котел через входной патрубок сзади и попадает в боковые левый и правый экраны, где, пройдя четыре хода из верхних коллекторов спереди, поступает сверху в стояки конвективных секций. Из стояков она попадает в конвективные секции, проходит их и снизу двумя потоками сходится в нижней части левого стояка топочного экрана. Далее вода последовательно проходит все трубы топочного экрана, а затем с верхней части левого стояка выходит в выходной патрубок и снова идет в систему теплоснабжения.

Достоинства:

- Высокоэкономичные - при работе на газе КПД до 92%; при работе на жидком топливе до 91%.

- Компактны.

- Изготавливаются конвейерно на заводе-изготовителе.

- Быстро нагреваются и быстро остывают.

- Хорошо автоматизированы.

Таблица 2.6. Общие характеристики котла  КВ-1Г

| Марка котла | Котел КВ- котел средней мощности | Отапливаемый объем, м³ | 26500-38100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид топки | Топка РПК | Вид топлива | Уголь, твердотопливный |
| Мощность, кВт | 1100 | Тяга | Уравновешенная |
| Мощность, МВт | 1,0Мвт | Низшая теплота сгорания топлива УГОЛЬ, кКал/кг | 5230 |
| Мощность, Гкал | 0.95 | Температура воды, °C | 70-115 |
| КПД (УГОЛЬ), не менее, % | 80 | Давление рабочей среды, МПа (кгс/cм²) | 0.3-0.6 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па (мм. вод. ст.) | 300 | Гидравлическое сопротивление при перепаде t, МПа (кгс/cм²) | Не более 0.07 (0.7) |
| Температура уходящих газов, °C | 200 | Габаритные размеры котельного блока, длина*ширина*высота, мм | 3140х1430х1725 |
| Расход топлива при максимальной нагрузке котла (УГОЛЬ), кг/ч | 218 | Габаритные размеры котла с топкой, длина*ширина*высота, мм | 3140х1430х2125 |
| Расход теплоносителя среды, м³/ч | 38 | Масса, кг | 3000 |
| Расход условного топлива, кг/ч | 163 | Тип котла | Водогрейный, Промышленный |
| Отапливаемая площадь, м² | 8800-12700 | Расход топлива среднечасовой за отопительный сезон, кг/ч | 109 |

Котельное оборудование  котельной в п.Учительский

Котёл КВ-Г-4,65

В котельной   посёлка  Учительский  установлены  два  котла данной модификации.

Котлы данной модификации  выпускаются Монастырищенским заводом  котельного оборудования "Энергометмаш"  с теплопроизводительностью 4,65 МВт. Данные котлы предназначены для работы на природном и сжиженном газе. Водогрейные котлы "КВ-Г-4,65" используются для получения горячей воды, которая используется в системах отопления и гарячего водоснабжения (ГВС). В виде топлива используется - газ. Котлы рассчитаны на подогрев воды до 70-150 ºC. Газовые котлы КВ-Г представляют собой стальную трубную систему, скомпонованную в одном транспортабельном блоке. Газовые котлы "КВ-Г" используют три подовые горелки, которые размещены между секциями вертикальных топочных экранов. Горелка имеет два ряда отверстий диаметром 1,5 мм, расположенных в шахматном порядке.

Конвективная часть нагрева состоит из двух  секций – правой и левой, вваренных одними концами в верхние, а другими – в нижние коллекторы, т.е. представляют собой нижние и боковые части поверхности нагрева. В боковые поверхности нагрева вварены четыре пакета, набранных из П-образных ширм, выполненных из труб Ø 28×3 мм. Для направления движения воды в змеевиках ширм в боковых трубах установлены глухие перегородки. Ширмы пакетов  расположены таким образом, что их трубы образуют шахматный пучок. Для разделения конвективной шахты и топки крайние ширмы, обращенные в сторону топки, выполнены в виде газоплотной сварной панели с мембранами.

Принцип работы котла "КВ-Г-4,65"

Работают газовые котлы данного типа по принципу противотока. Обратная вода из тепловой сети поступает во входной коллектор конвективной части нагрева. Из коллектора вода двумя потоками, вправо и влево, проходит по стоякам и змеевикам и попадает в выходные коллекторы (правый и левый).

Вода из этих коллекторов по перепускным трубам попадает в крайние задние коллекторы потолочного экрана, из которых по одиннадцати крайним трубам проходит по потолку, переходя во фронтовой экран и по нему в передний коллектор. В коллекторе потоки смешиваются и по одиннадцати средним трубам вода попадает в задний (средний) коллектор потолочного экрана. Из этого коллектора вода двумя перепускными трубами подается в заднюю часть верхнего коллектора левого топочного экрана. Затем по задним трубам вода опускается вниз и попадает в нижний коллектор. По нему вода проходит вперед и по передним трубам поднимается в переднюю часть верхнего коллектора. Вода, двигаясь последовательно по всем экранам, нагревается и из задней части верхнего коллектора правого экрана поступает в выходной коллектор котла. Из коллектора вода поступает в тепловую сеть.

Таблица 2.7. Технические характеристики водогрейных котлов "КВ-Г-4,65"

| Показатель | КВ-Г-4,65-150 |
| --- | --- |
| Теплопроизводительность, МВт | 4,65 |
| Температура воды, ºC | до 70-150 |
| Расход воды, м3/ч | 49,4 |
| Давление воды, МПа |  |
| на входе: | 1,6 |
| на выходе: | 1,0 |
| Расчетное топливо | Газ |
| Расход топлива, нм3/ч | 506,0 |
| Давление газа в горелках, МПа |  |
| минимальное: | 0,00085 |
| максимальное: | 0,015 |
| Присоединительное давление газа | среднее |
| КПД, % | 91 |
| Масса, трубной системы/общая масса поставки, т | 4,1/5,1 |
| Габаритные размеры котла в обмуровке, мм |  |
| длина: | 4900 |
| ширина: | 4190 |
| высота: | 4110 |
| Габаритные размеры трубной системы, мм |  |
| длина: | 3090 |
| ширина: | 2910 |
| высота: | 3090 |
| Срок службы до списания | 80 000 ч(20 лет) |
| Сейсмостойкость, баллов | 9 |
| Уровень шума в зоне обслуживания, Дбл | 80 |
| Температура уходящих газов, ºC | 140 |
| Удельные выбросы, мг/м3 |  |
| СО: | 130 |
| NOx: | 250 |
| Разряжение в топке, Па | 20 |
| Гидравлическое сопротивление котла, МПа | 0,245 |
| Аэродинамическое сопротивление котла, мм.вод.ст. | 98 |
| Наработка на отказ, час | 3 000 |
| Продолжительность пуска, час | 0,5 |

Котёл  Е-1-0-0-9Г

В котельной   посёлка  Учительский  установлены  четыре  котла данной модификации.

Паровой котёл Е-1,0-0,9Г (Е-1/9 Г, Е-1-9Г) - производительностью насыщенного пара 1 т/ч (1000 кг/ч), разработан специально для работы на природном газе. Работает с горелочными устройствами как отечественными Г-1,0К, ГГ-1 или ГБЛ-0,85(эта горелка поставляется в комплекте с автоматикой, арматурной группой и всеми необходимыми датчиками и исполнительными механизмами), так и с импортной горелкой P60 M-.PR.S.RU.VS.0.50 «CIB UNIGAS S.p.A.». Под горелку на котле устанавливается фронтовая плита (абразура) из шамотобетона с отвертием под горелку, к этой плите крепится сама горелка. Тип нужной вам горелки нужно уточнять при заказе котла, так как под конкретную модель горелки изготавливается свой определённый тип амбразуры (фронтовой плиты) с креплениями для установки горелки. Вырабатываемый котлом насыщенный пар имеет уровень влажности не превышающий порядка 2-3 % и меющий температуру 175°С. Котел не нуждаются в обязательной регистрации в органах Госгортехнадзора, так как работает под давлением не более 0,8 МПа (0,08 кгс/cм²).

Паровой котёл Е-1,0-0,9Г (Е-1/9 Г, Е-1-9Г) принадлежит к типу вертикальноводотрубных двухбарабанных котлов с естественной циркуляцией, то есть котлу нужен только подпиточный (питательный) насос. Рекомендуемые для работы с котлом импортные марки питательных насосов Lovara 1SV22 (Италия), Grundfos CR-1-21F (Германия) и отечественный насос ЦНС-2/100. Вентилятора поддува на данной модели как правило не используется. Отвод дымовых газов в котлах осуществляется с помощью дымососа ДН, удаляющий их далее в дымовую трубу. Для правильной работы и защиты котла и вспомогательного оборудования, а также безопасных условий эксплуатации предусмотрена автоматизация парового котла - пульт управления и контрольно-измерительные приборы, сигнализирующие об отклонении регулируемых параметров котлоагрегата и его неисправности.

Данный котел имеет широкое применение, вырабатываемый им пар идёт на технологические процессы в животноводстве, птицеводстве (тепловая обработка кормов, пастеризация молока и т. п.) и других тепловых нужд в хозяйстве. Также их применяют строительные организации, воинские части, мясокомбинаты, консервные заводы, автоколонны, ДСУ, хлебозаводы, мелькомбинаты, маслосырзаводы, птицефабрики, свинокомплексы, в нефтегазовой промышленности. Могут использоваться и для систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов промышленного и бытового назначения. В данном режиме имеет тепловую мощность 0,73 МВт (0,63 Гкал/ч), 730 кВт, но использовать их конкретно только для отопления - нецелесообразно, для этого лучше использвать угольные котлы КВр или КВм, дровяные КД ДВО, либо газовые КВа.

Котельное оборудование  котельной в п.Марьино

В котельной   посёлка  Марьино  установлены  два  котла ДКВр-6,5-13 ГМ.

Паровой котел ДКВр-6,5-13 ГМ -вертикально-водотрубный котёл с экранированной топочной камерой и кипятильным пучком, которые выполнены по конструктивной схеме «Д». Отличительной чертой данной схемы является боковое расположение конвективной части котла относительно топочной камеры.

Таблица 2.8.БАЗОВАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИИ КОТЛА ДКВР-6,5-13 ГМ

| Базовая комплектация россыпью | Котел россыпью, лестницы и площадки, горелки ГМГ-4 - 2 шт. |
| --- | --- |
| Базовая комплектация в сборе | Блок котла, лестницы и площадки, горелки ГМГ-4 - 2 шт. |
| Дополнительная комплектиция | Экономайзер БВЭС-III-2 или Экономайзер чугунный ЭБ-2-236 |
|  | Дымосос ДН-10-1000 |
|  | Водоуказательные приборы и арматура к котлу ДКВр-6,5-13 ГМ |

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ДКВР-6,5-13 ГМ

Котёл ДКВр-6,5-13 ГМ - паровой котёл, основными элементами которого являются два барабана: верхний длинный и нижний, а также экранированная топочная камера.

Топочная камера котла ДКВр-6,5-13 ГМ разделена кирпичной стенкой на собственно топку и камеру догорания, которая позволяет повысить КПД котла за счёт снижения химического недожога. Вход газов из топки в камеру догорания и выход газов из котла асимметричные.

В котлах с пароперегревателем последние размещаются в первом газоходе с левой стороны котла.

Стенки верхнего барабана охлаждаются потоком пароводяной смеси, выходящим из труб боковых экранов и труб передней части конвективного пучка.

Предохранительные клапаны, главный паровой вентиль или задвижка, вентили для отбора проб пара, отбора пара на собственные нужды (обдувку) располагаются на верхней образующей верхнего барабана.

Питательная труба находится в водном пространстве верхнего барабана, в паровом объеме - сепарационные устройства. В нижнем барабане размещены перфорированная труба для продувки, устройство для прогрева барабана при растопке и штуцер для спуска воды.

Для наблюдения за уровнем воды в верхнем барабане устанавливаются два указателя уровня.

Для отбора импульсов уровня воды на автоматику на переднем днище верхнего барабана установлено два штуцера.

Опускные и пароотводящие трубы привариваются к коллекторам и барабанам (или к штуцерам на барабанах). При питании экранов из нижнего барабана для предотвращения попадания в них шлама, концы опускных труб выведены в верхнюю часть барабана.

Шамотная перегородка, отделяющая камеру догорания от пучка, опирается на чугунную опору, укладываемую на нижний барабан.

Чугунная перегородка между первым и вторым газоходами собирается на болтах из отдельных плит с предварительным промазыванием стыков специальной замазкой или с прокладкой асбестового шнура, пропитанного жидким стеклом. В перегородке имеется отверстие для прохода трубы стационарного обдувочного прибора.

Окно для выхода газов из котла расположено на задней стенке.

В котле ДКВр-6,5-13 ГМ на давление 1,3 МПа температура перегретого пара не регулируется. Котёл ДКВр-6,5-13 ГМ в тяжелой обмуровке имеет лёгкий обвязочный каркас.

Площадки котла ДКВр-6,5-13 ГМ расположены в местах, необходимых для обслуживания арматуры и гарнитуры котла:

- боковая площадка для обслуживания водоуказательных приборов

- боковая площадка для обслуживания предохранительных клапанов и запорной арматуры на барабане котла;

- площадка на задней стенке котла для обслуживания доступа в верхний барабан при ремонте котла.

На боковые площадки ведут лестницы, а на заднюю площадку - вертикальный трап.

Пароохладитель, установленный в нижнем барабане, имеет дренажный вентиль на соединительных паропроводах. Для регулирования количества поступающего в пароохладитель пара на перемычке между прямым и обратным паропроводами поставлен вентиль.

Для доступа в топочную камеру имеется лаз. Для шуровки топлива вблизи боковых стен, в зависимости от топочного устройства, сделаны шуровочные лючки. Два таких лючка установлены на боковых стенах камеры догорания в ее нижней части. На боковых стенах котлов в области конвективного пучка предусмотрены лючки для очистки конвективных труб переносным обдувочным аппаратом.

Для контроля за состоянием изоляции нижней части верхнего барабана в топочной камере устанавливается лючок в месте разрежения труб бокового экрана.

В нижней части газохода с левой стороны котла размещены лазы для периодического удаления золы, осмотра пучка и эжекторов возврата уноса. Для наблюдения за изоляцией верхнего барабана в верхней части топки котлов предусматривается установка лючков.

Перевод парового котла ДКВр-6,5-13 ГМ в водогрейный режим позволяет, кроме повышения производительности котельных установок и уменьшения затрат на собственные нужды, связанные с эксплуатацией питательных насосов, теплообменников сетевой воды и оборудования непрерывной продувки, а также сокращения расходов на подготовку воды, существенно снижать расход топлива.

Среднеэксплуатационный КПД котлоагрегатов, использованных в качестве водогрейных, повышается на 2,0-2,5%.

Котельные с котлами ДКВр комплектуются вентиляторами и дымососами типа ВДН и ДН, блочными водоподготовительными установками ВПУ, фильтрами для осветления и умягчения воды ФОВ и ФиПА, термическими деаэраторами типа ДА, теплообменными устройствами, насосами, а также комплектами автоматики.

Котёл ДКВр-6,5-13 ГМ поставляется россыпью, блоками или полностью собранными с пароперегревателями, в облегчённой обмуровке и обшивке. Арматура, а также отдельные узлы и детали, входящие в комплект поставки в соответствии с чертежами, но не установленные на блоке котла из-за условий транспортировки, поставляются отдельными грузовыми местами.

В котле ДКВр-6,5-13 ГМ применена одноступенчатая схема испарения.Трубы боковых экранов завальцованы верхними концами в верхнем барабане, нижние концы экранных труб приварены к нижним камерам.

Продольно расположенные барабаны соединены развальцованными в них гнутыми кипятильными трубами, образующими развитый конвективный (кипятильный) пучок.

Топочная камера, расположенная перед конвективным пучком, для предотвращения затягивания пламени в пучок и уменьшения потерь с уносом и химическим недожогом делится перегородкой из шамотного кирпича на две части: собственно топку и камеру догорания. Между первым и вторым рядами труб конвективного пучка также устанавливается кирпичная шамотная перегородка, отделяющая пучок от камеры догорания. Таким образом, первый ряд труб котельного пучка является задним экраном камеры догорания.

Чугунная перегородка внутри котельного пучка делит его на первый и второй газоходы. Отвод газов из топки и выход газов из котла асимметричны. При наличии пароперегревателя часть труб конвективного пучка не устанавливается; пароперегреватели размещаются в первом газоходе после второго-третьего ряда кипятильных труб.

Одновременно из верхнего и нижнего барабанов вода поступает в трубы боковых экранов, при этом повышается надёжность работы котла при пониженном уровне воды и уменьшаются отложения шлама в верхнем барабане.

Сепарационное устройство котлов состоит из короба с дырчатым листом; применяется для поддержания солесодержания котловой воды до 3000 мг/л при отсутствии особых повышенных требований к качеству пара.

У котла ДКВр-6,5-13 ГМ лазовые затворы барабанов расположены на задних днищах, а также на передних днищах верхних барабанов. Средний уровень воды находится на оси барабана. Для наблюдения за уровнем воды на верхних барабанах установлены два водоуказательных прибора.

В водном пространстве верхнего барабана размещаются две питательные трубы, в нижнем барабане - перфорированная труба для продувки.

У котлов ДКВр-6,5-13 ГМ очистка труб экранов производится из верхнего барабана. Очистка камер экранов в котлах осуществляется через торцевые лючки, имеющиеся на каждой нижней камере. В нижних точках камер экранов расположен штуцер для продувки и спуска воды.

Пароперегреватели, расположенные в первом по ходу газов газоходе, унифицированы по профилю для котлов с одинаковым давлением и отличаются для котлов разной производительности лишь числом параллельных змеевиков. Пароперегреватели одноходовые по пару.

Входные концы труб пароперегревателя развальцовываются в верхнем барабане, а выходные – привариваются к камере перегретого пара. Змеевики дистанционируются чугунными гребенками.

Для сжигания топлива котёл ДКВр-6,5-13 ГМ комплектуется газомазутными горелками типа ГМ.

У котла ДКВр-6,5-13 ГМ опорная рама и обвязочный каркас сварной конструкции. Тяжелая обмуровка производится на монтаже.

Котёл ДКВр-6,5-13 ГМ поставляется заводом одним транспортабельным блоком (блок котла без обшивки и изоляции) либо россыпью (узлы, пакеты, связки), в комплекте с КИП, арматурой и гарнитурой в пределах котла, лестницами, площадками, пароперегревателем (по требованию заказчика). Изоляционные и обмуровочные материалы в комплект поставки не входят.

Таблица 2.9.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДКВР-6,5-13

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Тип котла | Паровой |
| Вид расчетного топлива | Газ, Жидкое топливо |
| Паропроизводительность, т/ч | 6,5 |
| Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см) | 1,3(13,0) |
| Температура пара на выходе, °С | насыщ. 194 |
| Температура питательной воды, °С | 100 |
| Расчетный КПД (топливо газ), % | 87 |
| Расчетный КПД (топливо жидкое), % | 86 |
| Расход расчетного топлива (топливо газ) , кг/ч (м3/ч - для газа и жидкого топлива) | 444 |
| Расход расчетного топлива (топливо жидкое) , кг/ч (м3/ч - для газа и жидкого топлива) | 420 |
| Габариты транспортабельного блока, LxBxH, мм | 5780х3250х3990 |
| Габариты компоновки, LxBxH, мм | 8526х4695х5170 |
| Масса котла без топки (транспортабельного блока котла), кг | **6705,7 (6433) |

Котёл ДЕ-10-14ГМО

В котельной   посёлка  Марьино  установлены  три  котла ДЕ-10-14ГМО

Таблица 2.11.Технические характеристики котла ДЕ-10-14ГМО

| Паропроизводительность, т/ч | 10 |
| --- | --- |
| Рабочее абсолютное давление, МПа (кг/см²) | 1,4 (14) |
| Температура насыщенного пара, ºС | 194 |
| Температура питательной воды, ºС | 100 |
| Расход расчетного топлива *, кг/ч, мазут/газ | 671/710 |
| КПД (брутто)*, % не менее | 91,3/93,9 |
| Аэродинамическое сопротивление газового тракта*, Па, не более, мазут/газ | 328(32,8)/257(25,7) |
| Аэродинамическое сопротивление воздушного тракта*, Па, не более, мазут/газ | 177(17,7)/141(14,1) |
| Коэффициент избытка воздуха, не более | 1,15 |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 4500 |
| Площадь поверхностей нагрева котла и экономайзера (м2) - радиационная - конвективная - экономайзера | 35,75 114,76 236 |
| Полный назначенный срок службы, лет, не менее | 20 |
| Продолжительность пуска котла из холодного состояния до набора номинальной нагрузки, ч, не более | 1,5 |
| Расчетный ресурс, количество часов: - поверхностей нагрева - остальных элементов, работающих под давлением | 100000 200000 |
| Габаритные размеры: - длина по выступающим частям площадок; -ширина по выступающим частям площадок; -высота от уровня пола котельной до выступающих частей ограждения площадок ; | 6530 4080 5050 |
| Масса котла в объеме поставки, кг | 17681 |

2.4.6. Зоны действия производственных и других  котельных

На территории муниципального образования  «Ивановский сельсовет» промышленных и других   котельных нет.

2.4.7. Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения на территории сельсовета сформированы в исторически сложившихся местах  с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Такие здания (одно-, двухэтажные),  как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное отопление.

2.4.8. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии                                                            2.4.8.1. Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки  котельных МО

Теплоснабжающие  организации ГУПКО «Курскжилкомхоз» осуществляет выработку тепловой энергии  на оборудовании, находящийся в  муниципальной собственности и  ФГБУ «Марьино»   осуществляет выработку тепловой энергии на собственном оборудовании.

Существующий баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки  по состоянию на 01.01.2021 представлен в таблице 2.12.

Таблица 2.12. Существующий баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки  по состоянию на 01.01.2021года

| № п/п | Показатель | ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая присоединённая тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 5,306 | 5,321 | 4,602 |
| 2 | Тепловая нагрузка потребителей в жилищном фонде всего: | Гкал/ч | 1,45 | 1,46 | 1,44 |
| 2.1 | Тепловая нагрузка потребителей в жилищном фонде на отопление и вентиляцию | Гкал/ч | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| 2.2 | Тепловая нагрузка потребителей в жилищном фонде на ГВС | Гкал/ч | 0,28 | 0,29 | 0,27 |
| 3 | Тепловая нагрузка потребителей в общественно-деловом фонде | Гкал/ч | 3,856 | 3,861 | 3,162 |
| 5 | Общее потребление тепловой энергии | тыс. Гкал | 38,946 | 39,041 | 34,528 |

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с подпунктом «в» пункта 6  Требований к схемам теплоснабжения.

В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, сложившихся (установленных по утвержденным картам гидравлических режимов тепловых сетей) в отопительном  периоде 2019/2020.

Установленные тепловые балансы в указанных годах являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих отопительных периодов в централизованном теплоснабжении.     В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены  перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, изложенными в Главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения». Далее рассмотрены балансы располагаемой тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки для  развития системы теплоснабжения, предложенных к рассмотрению. В данном случае использованы предложения о развитии (или сокращении) установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и сокращению (или расширению) зон действия источников тепловой энергии с тем, чтобы обеспечить нормативные требования к перспективным резервам тепловой мощности источников теплоснабжения.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по отдельным источникам теплоснабжения МО были определены с учетом следующего соотношения:

(Qр гв − Qсн гв) − (Qпот тс + Qфакт) − Qприрост = Qрез             (1)

Где: Qр гв – располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии в воде, Гкал/ч;

Qсн гв – затраты тепловой мощности на собственные нужды станции, Гкал/ч;

Qпот тс – потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха принятой для проектирования систем отопления, Гкал/ч;

Qфакт __ – фактическая тепловая нагрузка в 2020 г.

Qприрост – прирост тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии за счет изменения зоны действия и нового строительства объектов жилого и нежилого фонда, Гкал/ч;

Qрез – резерв источника тепловой энергии в горячей воде, Гкал/ч;

При этом при расчете баланса в существующих зонах действия энергоисточников в качестве прироста тепловой нагрузки за счет нового строительства принималась  отопительно-вентиляционная нагрузка и  нагрузки горячего водоснабжения.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки были составлены для источников тепловой энергии задействованных в схеме теплоснабжения МО, на которых происходит изменение перспективной тепловой нагрузки.

2.4.8.2. Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2026 г.

Прогнозируемые приросты тепловых нагрузок за период с 2022г. по 2026г. в зонах действия котельных, задействованных в схемах теплоснабжения с  учетом нагрузки ГВС, приведены в таблице 2.13.

Таблица 2.13. Прогнозируемые к 2026 г. приросты тепловых нагрузок  при развитии систем теплоснабжения  (Гкал/ч)

| Источник | Располагаемая тепловая мощность с хознуждами, Гкал/час | Прирост тепловой нагрузки |
| --- | --- | --- |
| Центральная котельная | 26,74 | 0 |
| Котельная п. Учительский | 9,5 | 0 |
| Котельная школы - интерната | 1,634 | 0 |
| Итого | 37,874 | 0 |

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2021 г. при выполнении указанных выше мероприятий представлены в таблице 2.14.

Таблица 2.14.  Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на 2026г. при развитии систем теплоснабжения  (Гкал/ч)

| Источник тепловой энергии | Установленная тепловая мощность источника. Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/год | Располагаемая тепловая мощность, нетто | Нагрузка потребителей, Гкал/час | Тепловые потери в тепловых сетях | Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях) | Резервы тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная | 28,15 | 26,74 | 0,06 | 26,14 | 3,93 | 0,53 | 4,46 | 586 |
| Котельная п. Учительский | 10 | 9,5 | 0,02 | 9,48 | 0,671 | 0,16 | 0,687 | 1380 |
| Котельная школы - интерната | 1,72 | 1,634 | 0 | 1,634 | 0,37 | 0,0089 | 0,3789 | 431 |
| Итого | 39,87 | 37,874 | 0,08 | 37,254 | 4,971 | 0,6989 | 5,5259 | 685 |

Анализ таблицы 2.14 показывает следующее:

- к 2026 г. расчетная присоединенная тепловая нагрузка не изменится и составит 5,5259 Гкал/ч;

- располагаемая тепловая мощность  котельных МО  останется на уровне  2026 г.;

- суммарный резерв располагаемой тепловой мощности составит  34,34Гкал/ч,

2.4.8.3 Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2031 г.

Прогнозируемые приросты тепловых нагрузок за период с 2027 г. по 2031 г. в зонах действия  котельных МО, задействованных в схеме теплоснабжения по рассматриваемому варианту с учетом нагрузки ГВС, приведены в таблице 2.15.

Таблица 2.15. Прогнозируемые к 2027 г. приросты тепловых нагрузок в зонах действия теплоисточников при развитии систем теплоснабжения  (Гкал/ч)

| Источник | Базовая нагрузка на 2027г. с хознуждами | Прирост тепловой нагрузки |
| --- | --- | --- |
| Центральная котельная | 4,46 | 0 |
| Котельная п. Учительский | 0,687 | 0 |
| Котельная школы - интерната | 0,3789 | 0 |
| Итого | 5,5259 | 0 |

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2020 г. при выполнении указанных выше мероприятий представлены в таблице 2.16.

Таблица 2.16.  Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на 2020г. при развитии систем теплоснабжения  (Гкал/ч)

| Источник тепловой энергии | Установленная тепловая мощность источника. Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/год | Располагаемая тепловая мощность, нетто | Нагрузка потребителей, Гкал/час | Тепловые потери в тепловых сетях | Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях) | Резервы тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная | 28,15 | 26,74 | 0,06 | 26,14 | 3,93 | 0,53 | 4,46 | 586 |
| Котельная п. Учительский | 10 | 9,5 | 0,02 | 9,48 | 0,671 | 0,16 | 0,687 | 1380 |
| Котельная школы - интерната | 1,72 | 1,634 | 0 | 1,634 | 0,37 | 0,0089 | 0,3789 | 431 |
| Итого | 39,87 | 37,874 | 0,08 | 37,254 | 4,971 | 0,6989 | 5,5259 | 685 |

Анализ таблицы 2.16 показывает следующее:

- к 2031 г. расчетная присоединенная тепловая нагрузка не изменится и составит 5,5259 Гкал/ч;

- располагаемая тепловая мощность  котельных МО  останется на уровне  2026 г.;

- суммарный резерв располагаемой тепловой мощности составит  34,34Гкал/ч,

2.4.8.4. Выводы о резервах тепловой мощности существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки

Значения резервов тепловой мощности источников теплоснабжения МО   для различных вариантов развития системы теплоснабжения представлены в таблице 2.17.

Таблица 2.17. Резервы тепловой мощности на   котельных МО

| Источник теплоснабжения | Резерв тепловой мощности городской котельной, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2026г | 2031г |
| Котельные МО | 34,34 | 34,34 |

Как видно из таблицы 2.17,  суммарные резервы тепловой мощности сохраняются на всех этапах прогнозирования схемы теплоснабжения  МО.

При развитии системы теплоснабжения   эти дефициты не имеют определяющего значения на качество теплоснабжения МО в целом, т.к. имеют значение близкие к нулевому балансу располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки.   2.5. Анализ нормативных и фактических потерь  тепловой энергии и теплоносителя

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

-потери и затраты теплоносителя (вода) в пределах установленных норм;

-потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;

-затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии).

Таблица 2.18. Результаты расчёта нормативных и фактических потерь   теплоносителя

| №№ п/п | Нормативные эксплуатационные затраты | Единица измерения | Объем среднегодовых затрат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утечки теплоносителя в процессе передачи и регулирования тепловой энергии через неплотности в арматуре и трубопроводах | м3 | 4 706,57 |
| 2 | Потери теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей | м3 |  |
| 3 | Заполнение трубопроводов теплосетей перед пуском после плановых ремонтов тепловых сетей (1,5–кратная емкость теплосетей) | м3 | 565.5 |
|  | Итого |  | 5272.1 |

Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче включают:

-потери и затраты тепловой энергии, обусловленные потерями и затратами теплоносителя;

-потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и оборудование тепловых сетей.

Таблица 2.19. Итоговый расчёт нормативных  технологических потерь и затрат тепловой энергии при ее передаче

| №№ п/п | Нормативные эксплуатационные затраты | Единица измерения | Объем среднегодовых затрат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативные тепловые потери с утечкой теплоносителя | Гкал | 241 |
| 2 | Нормативные технологические затраты тепловой энергии на заполнение трубопроводов после проведения плановых ремонтов тепловых сетей | Гкал | 3303 |
| 3 | Норматив затрат тепловой энергии на проведение плановых эксплуатационных испытаний | Гкал | 4216 |
| 4 | Нормативные значения тепловых потерь теплопередачей через изоляционные конструкции тепловых сетей | Гкал |  |
|  | ВСЕГО: | Гкал | 7760 |

Определение нормативных технологических потерь тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов производится на базе значений часовых тепловых потерь при среднегодовых условиях эксплуатации тепловых сетей.

Определение нормативных значений часовых потерь тепловой энергии производится в следующем порядке:

для всех участков тепловых сетей, на основе сведений о конструктивных особенностях теплопроводов (тип прокладки, год проектирования, наружный диаметр трубопроводов, длина участка) и норм тепловых потерь (теплового потока), указанных в таблицах приложений 1, 2, 3 и 4 к «Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (далее «Инструкция»), пересчетом табличных значений удельных норм на среднегодовые (среднесезонные) условия эксплуатации, определяются значения часовых тепловых потерь теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов, эксплуатируемых теплосетевой организацией.

Значения нормативных часовых тепловых потерь в тепловой сети в целом при среднегодовых (среднесезонных) условиях эксплуатации определяются суммированием значений часовых тепловых потерь на отдельных участках.

Таблица  2.20. Итоговый расчёт эксплуатационных технологических затрат ресурсов при передаче тепловой энергии и теплоносителя

| №№ п/п | Нормативные эксплуатационные затраты | Единица измерения | Объем среднегодовых затрат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативные тепловые потери с утечкой теплоносителя | Гкал | 241 |
| 2 | Нормативные технологические затраты тепловой энергии на заполнение трубопроводов после проведения плановых ремонтов тепловых сетей | Гкал | 3303 |
| 3 | Норматив затрат тепловой энергии на проведение плановых эксплуатационных испытаний | Гкал | 4216 |
| 4 | Нормативные значения тепловых потерь теплопередачей через изоляционные конструкции тепловых сетей | Гкал |  |
|  | ВСЕГО: | Гкал | 7760 |
| 1 | Утечки теплоносителя в процессе передачи и регулирования тепловой энергии через неплотности в арматуре и трубопроводах | м3 | 4 706,57 |
| 2 | Потери теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей | м3 |  |
| 3 | Заполнение трубопроводов теплосетей перед пуском после плановых ремонтов тепловых сетей (1,5–кратная емкость теплосетей) | м3 | 565.5 |
|  | Итого |  | 5272.1 |

Раздел  3. Существующие и перспективные   балансы   теплоносителя

3.1.Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками

Перспективные  объемы  теплоносителя,  необходимые  для  передачи теплоносителя  от  источника  тепловой  энергии  до  потребителя  в  каждой  зоне действия  источников  тепловой  энергии,  прогнозировались  исходя  из  следующих условий:

- Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от  температуры  наружного  воздуха  принято  по  регулированию  отопительно-вентиляционной  нагрузки  с  качественным методом  регулирования  с  расчетными параметрами теплоносителя;

- Расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения)  суммарной  тепловой  нагрузки  и  с  учетом реализации  мероприятий  по  наладке  режимов  в  системе  транспорта теплоносителя;

- Сверхнормативный  расход  теплоносителя  на  компенсацию  его  потерь при  передаче  тепловой  энергии  по  тепловым  сетям  будет  сокращаться,  темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции тепловых сетей;

- Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, на базе запланированных к строительству блочных котельных будет

осуществляться  по  независимой   схеме  присоединения  систем  отопления потребителей  и  закрытой  схеме  присоединения  систем  горячего  водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.

Таблица 3.1. Эксплуатационные технологические затраты ресурсов при передаче  теплоносителя

| №№ п/п | Нормативные эксплуатационные затраты | Единица измерения | Объем среднегодовых затрат.м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативные тепловые потери с утечкой теплоносителя | Гкал | 241 |
| 2 | Нормативные технологические затраты тепловой энергии на заполнение трубопроводов после проведения плановых ремонтов тепловых сетей | Гкал | 3303 |
| 3 | Норматив затрат тепловой энергии на проведение плановых эксплуатационных испытаний | Гкал | 4216 |
| 4 | Нормативные значения тепловых потерь теплопередачей через изоляционные конструкции тепловых сетей | Гкал |  |
|  | ВСЕГО: | Гкал | 7760 |

Таблица 3.2. Расчетные параметры перспективных показателей  по динамике объемов теплоносителя и тепловой энергии на 2022-2031 годы

| Показатели | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующий объем системы, м3 | 565,5 | 565,5 | 565,5 | 565,5 | 565,5 | 565,5 |
| Продолжительность работы теплосистемы, час | 8304 | 8304 | 8304 | 8304 | 8304 | 8304 |
| Утечки теплоносителя в процессе передачи и регулирования тепловой энергии через не плотности в арматуре и трубопроводах, м3 | 4 706,57 | 4 706,6 | 4 706,6 | 4 706,6 | 4 706,6 | 4 706,6 |
| Прирост объема теплоносителя,м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии, м3 | 5272.1 | 5272.1 | 5272.1 | 5272.1 | 5272.1 | 5272.1 |

В  таблице 3.2.  представлены  перспективные  объемы с  учетом предлагаемых к реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции трубопроводов.                                                 Как видно из таблицы 3.2:

- Утечки теплоносителя в процессе передачи и регулирования тепловой энергии через не плотности в арматуре и трубопроводах   остаются на уровне 4706,6 тонн/год;

- Общие нормативные  потери  утечки теплоносителя в процессе передачи и регулирования тепловой энергии в трубопроводах   также остаются на уровне 7760 тонн и могут изменяться   в  зависимости  от  увеличения объёма  системы и повышения износа тепловых сетей.

Соотношение между существующей   производительностью  ХВП и нормативными потерями теплоносителя позволяет сделать вывод о достаточно большом резерве  водоподготовительных установок на весь планируемый период.

Для определения перспективной проектной производительности водоподготовительных установок тепловой сети на строящихся источниках были рассчитаны годовые и среднечасовые расходы подпитки тепловой сети. Расчет был произведен на основании данных о перспективных зонах действия вновь строящихся источников и характеристик их тепловых сетей.

В таблице 3.3 представлены перспективные значения подпитки тепловой сети, обусловленные нормативными утечками в тепловых сетях строящихся источников потребления МО.

Таблица 3.3. Перспективные значения подпитки тепловой сети

| Показатели | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии, м3 | 5272.1 | 5272.1 | 5272.1 | 5272.1 | 5272.1 | 5272.1 |
| Среднечасовые потери сетевой воды, т/час | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях, т/час | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 |

Таблица 3.4. Структура потерь тепловой энергии в тепловых сетях

| Показатели | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие годовые потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Общие нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии, Гкал | 7760 | 7760 | 7760 | 7760 | 7760 | 7760 |
| Сверхнормативные потери при передаче тепловой энергии, Гкал | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |

Анализ таблицы 3.4  показывает, что потери сетевой воды для  котельных МО  с 2022 г. по 2031 год  остаются на одном уровне. Это связано с отсутствием подключения новых  потребителей. Для обеспечения приведенных выше расходов сетевой воды вполне достаточно   мощности существующих водоподготовительных установок.

3.2. Аварийные режимы подпитки тепловой сети

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, не возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети из зоны действия соседнего источника путем использования связи между магистральными трубопроводами источников или за счет использования существующих баков аккумуляторов. Между магистральными трубопроводами  котельных МО нет  соответствующих перемычек.

Раздел  4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии                                                                      4.1. Общие положения

В  соответствии  пунктом 11  Требований к схемам теплоснабжения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии  в данном разделе должны быть представлены:

- предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях  муниципального образования «Ивановский сельсовет»;

- предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии;

-    предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;

-   температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.

4.2. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях  муниципального образования «Ивановский сельсовет»

На перспективу с 2022 по 2031 год не планируется строительство  источников централизованного теплоснабжения и локального теплоснабжения на основе  блочно-модульных котельных, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

4.3. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

На перспективу с 2022 по 2031 год не планируется реконструкция источников централизованного теплоснабжения и локального теплоснабжения на основе  блочно-модульных котельных, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

4.4. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

На перспективу с 2022 по 2031 год не планируется техническое перевооружение и (или) модернизация источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Раздел  5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

5.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В результате актуализации схемы теплоснабжения в соответствии с пунктом 12 Требований к схеме теплоснабжения  в данном разделе должны быть представлены:

а) предложений по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

б) предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения;

в) предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

г) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

д) предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

е) предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

ж) предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

з) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций.

5.2. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

В соответствии с генпланом и программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО  реконструкции и (или) модернизации, строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) не предусматривается.

5.3. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах  муниципального образования «Ивановский сельсовет»

В соответствии с генпланом и программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО  строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах  сельсовета не предусматривается.

5.4. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В соответствии с генпланом  и программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения     не предусматривается.

5.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В соответствии с генпланом и программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО   строительства, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не предусматривается.

5.6. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

В соответствии с генпланом и программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО    строительства тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения не предусматривается.

5.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

В соответствии с генпланом и программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО    реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  не предусматривается.

5.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

В соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  и генпланом МО  строительства насосных станций не предусматривается.

5.9. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

5.9.1. Структура предложений и проектов

Предложения по  реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, реализация которых направлена на обеспечение теплоснабжения потенциальных новых потребителей по существующим и вновь создаваемым тепловым сетям и сохранение теплоснабжения существующих потребителей от существующих тепловых сетей при условии надежности системы теплоснабжения сформированы для двух сценариев:

- предложения по реконструкции  тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в соответствии с  программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО;

- предложения по реконструкции  тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в соответствии с  инвестиционными предложениями и  финансово-экономическими возможностями  ресурсоснабжающих организаций.

Основными эффектами от реализации этих проектов является расширение и сохранение теплоснабжения потребителей на уровне современных проектных требований к надежности и безопасности теплоснабжения. Более детальная и подробная классификация групп проектов представлена ниже.

Существующую схему теплоснабжения МО предполагается сохранить на рассматриваемую перспективу. Схемой теплоснабжения запланирована замена распределительных и магистральных сетей протяжённостью 200метров, в том числе 80 метров  с диаметром 150мм и 120 метров  диаметром 200мм. Вышеприведенные решения учитываются в дальнейших предложениях по  реконструкции и техническому перевооружению  тепловых сетей.

Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей, в соответствии с требованиями п. 1.13 типовой инструкции по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации РД 153-34.020.522.99, соответствует 30 годам эксплуатации. Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации более 30 лет, подлежат реконструкции (капитальному ремонту с заменой трубопроводов), экспертизе промышленной безопасности и техническому диагностированию.

Таблица 5.1. Перечень участков тепловой сети подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса с 2022 по 2026 год

| № | Номера расценок | Диаметр, мм | Стоимость за 1км без НДС для Московской области на 01.01.2020года | Протяжённость участка в двухтрубном исчислении, п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-01-002-04 | 150 мм | 26 989,61 | 80 |
| 2 | 13-01-002-05 | 200 мм | 32 749,58 | 120 |
|  | Итого |  |  | 200 |

Таблица 5.2.  Планирование объёмов переукладки тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса с 2022 по 2031 год

| Наименование т/с | Диаметр (мм) | Стоимость 1км с НДС (двухтрубное исполнение) | Период планирования, п.м.(двухтрубное исчисление) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022-2026 | 2027-2031 | Итого |
| Участок МС | 159 | 33232,2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 100 | 180 |
| Участок МС | 219 | 40324,4 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 150 | 270 |
| ИТОГО |  |  | 80 | 120 | 0 | 0 | 0 | 200 | 250 | 450 |

Указанный перечень составлен по паспортным характеристикам участков системы теплоснабжения МО.

В зоне эксплуатационной ответственности МО расположены тепловые сети, общей протяженностью около 40,0км. в однотрубном исчислении. Из них, около 70% тепловых сетей исчерпали свой эксплуатационный ресурс и имеют высокую аварийность. Ярко выраженная потребность в замене подземных участков тепловой сети с максимальными показателями аварийности за прошедшие три года, требует проведение поэтапного комплекса реконструкций тепловых сетей.

В связи с принятым в расчете тарифных последствий ограничением роста тарифа на тепловую энергию индексами Минэкономразвития, включение расходов на выполнение реконструкции ветхих тепловых сетей в период до 2031г. в полном объеме не представляется возможным.

Актуализированная схема теплоснабжения в главе 6 содержит описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Раздел  6. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения при актуализации Схемы теплоснабжения  не рассматривались. Существующая  система  централизованного теплоснабжения является  закрытой.

Раздел 7. Перспективные топливные балансы

7.1. Общие сведения

Перспективные топливные балансы разработаны в соответствии  с пунктом  14 Требований к схемам теплоснабжения. Задачей перспективного  топливопотребления  является установление  перспективных объемов тепловой энергии, вырабатываемой на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающие спрос на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, на хозяйственные нужды предприятий.

Для расчета выработки  тепловой энергии, потребления топлива на  котельных МО  были приняты следующие условия:

а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории  муниципального образования «Ивановский сельсовет»;

б) результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива;

в) преобладающий в МО вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем МО;

г) приоритетное направление развития топливного баланса  МО.

7.2.  Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории  МО для централизованного теплоснабжения

В котельной  посёлка «Марьино» установлено 2 водогрейных котла типа ДКВР-6-13,5  и три паровых ДЕ-10/14. Два котла являются резервными. Загрузка котлов примерно одинакова. Котлы находятся в резерве на случай аварийного выхода работающего котла или планового ремонта.

Работа одного парового котла ведется на собственные нужды котельной.

Установленная мощность котельной на существующий момент составляет 28,15 Гкал/час, в том числе по перегретой воде – 12 Гкал/час, по пару – 33 тонн/час.

В котельной  посёлка «Учительский» установлено два водогрейных котла типа ДКВР-6-13,5  и три паровых ДЕ-10/14. Два котла являются резервными. Загрузка котлов примерно одинакова. Котлы находятся в резерве на случай аварийного выхода работающего котла или планового ремонта.

Установленная мощность котельной на существующий момент составляет 8,0 Гкал/час, в том числе по перегретой воде – 4,0 тонн/час.

Производство тепловой энергии за 2020 год по двум котельным (Марьино и Учительский) составило  40428 Гкал.  и отпущено  в сеть – 39800 Гкал.

В котельной  школы - интерната установлено 2 водогрейных котла типа КВ-1Г. Один  котёл является резервным. Загрузка котлов примерно одинакова. Котлы находятся в резерве на случай аварийного выхода работающего котла или планового ремонта.

Установленная мощность котельной на существующий момент составляет 1,0 МВТ/час.

Производство тепловой энергии за 2020 год составило 1812 Гкал, отпуск в сеть – 1753 Гкал.

Основной вид топлива для всех котельных  – природный газ, аварийный (резервный)  - мазут. Тепловая схема котельной МО разработана для системы теплоснабжения закрытого типа и рассчитана на отпуск тепловой энергии потребителям МО в виде воды с расчетными параметрами T = 95 ÷ 70оС. таблицах 8.1-8.5 отражены также перспективные максимальные часовые расходы основного топлива, необходимого для обеспечения функционирования  котельных для следующих режимов:

-максимального зимнего;

-летнего.

Температура наружного воздуха в рассматриваемых режимах принята равной «минус» 24 оС для максимального зимнего,  13,3 оС –  летнего режимов, соответственно.

Основным  видом топлива  котельных принят следующий:

-  зимний режим на основе 100% природного газа;

-  летний режим: 100 % природного газа

Принятая температура наружного воздуха для рассматриваемых периодов указана в табл. 7.1 и 7.2.

7.2.1.  Расчеты тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии для  посёлка Марьино и пос.Учительский   на территории  МО для централизованного теплоснабжения

Таблица 7.1. Итоговый расчёт максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для  летнего периода для  посёлка Марьино и пос.Учительский   в 2020году

| Показатели | Ед.изм. | Месяцы летнего периода |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | Итого |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 806,13 | 831,07 | 654,64 | 682,62 | 755,02 | 880,96 | 1473,54 | 6084 |
| Удельная норма на отпуск тепла | кг у.т./Гкал | 164,94 | 164,94 | 164,94 | 164,94 | 164,94 | 164,94 | 164,94 | 164,94 |
| Продолжительность работы | час | 264 | 624 | 504 | 576 | 744 | 720 | 372 | 3804 |
| Среднемесячная калорийность | ккал/нм3 | 8184 | 8210 | 8233 | 8223 | 8210 | 8225 | 8204 | 8213 |
| максимальный расход газа в летний период | млн.м3/НОП | 98,5007 | 101,2271 | 79,5140 | 83,0141 | 91,9640 | 107,1080 | 179,6130 | 740,941 |
| Прогнозируемый годовой расход у.т. в месяц, | тыс.т.у.т. | 132,96 | 137,08 | 107,98 | 112,59 | 124,53 | 145,31 | 243,05 | 1003,49 |
| максимальный часовой расход газа | тыс.м3/час | 373,109 | 162,223 | 157,766 | 144,122 | 123,608 | 148,761 | 482,831 | 194,779 |
| максимальный часовой расход газа | т.у.т/час | 503,648 | 219,675 | 214,238 | 195,472 | 167,384 | 201,814 | 653,351 | 2155,58 |
| Средняя температура | оС | 6,5 | 13,9 | 17,2 | 18,7 | 17,6 | 12,2 | 6,7 |  |

Таблица 7.2.Итоговый расчёт максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего  периода для посёлка Марьино и пос.Учительский в 2020году

| Показатели | Ед.изм. | Месяцы отопительного периода |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | Итого |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 1477,22 | 4118,48 | 5013,68 | 5850,68 | 5191,06 | 4445,52 | 1615,80 | 27715,2 |
| Удельная норма на отпуск тепла | кг у.т./Гкал | 164,94 | 164,94 | 164,94 | 164,94 | 164,94 | 164,94 | 164,94 | 164,94 |
| Продолжительность работы | час | 372 | 720 | 744 | 744 | 696 | 744 | 480 | 3804 |
| Среднемесячная калорийность | ккал/нм3 | 8204 | 8180 | 8161 | 8168 | 8163 | 8166 | 8184 | 8213 |
| максимальный расход газа в зимний период | тыс.м3/ОП | 180,061 | 503,482 | 614,346 | 716,293 | 635,925 | 544,394 | 197,434 | 740,941 |
| Прогнозируемый годовой расход у.т. в месяц, | тыс.т.у.т. | 243,65 | 679,30 | 826,96 | 965,01 | 856,21 | 733,24 | 266,51 | 1003,49 |
| максимальный часовой расход газа | тыс.м3/час | 484,035 | 699,280 | 825,734 | 962,759 | 913,686 | 731,712 | 411,320 | 194,779 |
| максимальный часовой расход газа | т.у.т/час | 654,980 | 943,475 | ####### | 1297,058 | 1230,191 | 985,543 | 555,228 | 2155,58 |
| Средняя температура | оС | 6,7 | 1,9 | -3 | -7,5 | -6,4 | 0,4 | 6,5 | 13,3 |

Таблица 7.3. Прогнозируемые   значения отпуска тепла и топливопотребления  для посёлка Марьино и пос.Учительский  с 2022 по 2031год для летнего периода

| Наименование энергоисточника | Вид топлива | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | Калорийность топлива, ккал/м3 | Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал | Прогнозируемый годовой расход натурального топлива в год, млн.м3(газ) | Прогнозируемый годовой расход у.т. в год, тыс. т.у.т. | Период планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТ (летний период) | газ | 164,94 | 8 213 | 6084 | 0,741 | 1003,5 | 2022 |
| ЦТ (летний период) | газ | 164,94 | 8 213 | 6084 | 0,741 | 1003,5 | 2023 |
| ЦТ (летний период) | газ | 164,94 | 8 213 | 6084 | 0,741 | 1003,5 | 2024 |
| ЦТ (летний период) | газ | 164,94 | 8 213 | 6084 | 0,741 | 1003,5 | 2025 |
| ЦТ (летний период) | газ | 164,94 | 8 213 | 6084 | 0,741 | 1003,5 | 2026 |
| ЦТ (летний период) | газ | 164,94 | 8 213 | 30420 | 3,704 | 5017,5 | 2027-2031 |

Таблица 7.4. Прогнозируемые  значения отпуска тепла и топливопотребления  для посёлка Марьино и пос.Учительский   с 2022 по 2031год для зимнего периода

| Наименование энергоисточника | Вид топлива | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | Калорийность топлива, ккал/м3 | Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал | Прогнозируемый годовой расход натурального топлива в год, млн.м3(газ) | Прогнозируемый годовой расход у.т. в год, тыс. т.у.т. | Период планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТ (зимний период) | газ | 164,94 | 8 175 | 27715,2 | 3,390 | 4571,3 | 2022 |
| ЦТ (зимний период) | газ | 164,94 | 8 175 | 27715,2 | 3,390 | 4571,3 | 2023 |
| ЦТ (зимний период) | газ | 164,94 | 8 175 | 27715,2 | 3,390 | 4571,3 | 2024 |
| ЦТ (зимний период) | газ | 164,94 | 8 175 | 27715,2 | 3,390 | 4571,3 | 2025 |
| ЦТ (зимний период) | газ | 164,94 | 8 175 | 27715,2 | 3,390 | 4571,3 | 2026 |
| ЦТ (зимний период) | газ | 164,94 | 8 175 | 138575 | 16,951 | 22856,6 | 2027-2031 |

Таблица 7.5. Прогнозируемые годовые значения отпуска тепла и топливопотребления  для посёлка Марьино и пос.Учительский   с 2022 по 2031год

| Наименование энергоисточника | Вид топлива | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | Калорийность топлива, ккал/м3 | Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал | Прогнозируемый годовой расход натурального топлива в год, млн.м3(газ) | Прогнозируемый годовой расход у.т. в год, тыс. т.у.т. | Период планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТ (Оба периода) | газ | 164,94 | 8 146 | 33799,2 | 4,149 | 5574,8 | 2022 |
| ЦТ (Оба периода) | газ | 164,94 | 8 146 | 33799,2 | 4,149 | 5574,8 | 2023 |
| ЦТ (Оба периода) | газ | 164,94 | 8 146 | 33799,2 | 4,149 | 5574,8 | 2024 |
| ЦТ (Оба периода) | газ | 164,94 | 8 146 | 33799,2 | 4,149 | 5574,8 | 2025 |
| ЦТ (Оба периода) | газ | 164,94 | 8 146 | 33799,2 | 4,149 | 5574,8 | 2026 |
| ЦТ (Оба периода) | газ | 164,94 | 8 146 | 168995,0 | 20,746 | 27874,0 | 2027-2031 |

С 2022 по 2031 год не планируется ввод многоквартирных жилых домов с централизованным теплоснабжением. Поэтому годовой отпуск тепловой энергии будет оставаться на уровне 2021 года.

Таким образом, прогнозируемые годовые значения отпуска тепла   котельными  посёлка Марьино и пос.Учительский   с 2022 по 2026год   составят 168995,0Гкал. или в среднем за год 33799,2Гкал.  Прогнозируемый годовой расход натурального топлива за данный промежуток времени  (природного газа)  составит  20,746 млн.м3 или в среднем за год 4,149 млн.м3.

Прогнозируемые годовые значения отпуска тепла   котельными  посёлка Марьино и пос.Учительский   с 2027 по 2031год   составят 168995,0Гкал. или в среднем за год 33799,2Гкал.  Прогнозируемый годовой расход натурального топлива за данный промежуток времени  (природного газа)  составит  20,746 млн.м3 или в среднем за год 4,149 млн.м3.

7.2.2.  Расчеты тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии для  школы интерната   на территории  МО для централизованного теплоснабжения

Таблица 7.6. Итоговый расчёт максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для  летнего периода для школы интерната  в 2020году

| Показатели | Ед.изм. | Месяцы летнего периода |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | Итого |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 33,09 | 34,12 | 26,87 | 28,02 | 30,99 | 36,16 | 60,49 | 249,75 |
| Удельная норма на отпуск тепла | кг у.т./Гкал | 164,94 | 164,94 | 164,94 | 164,94 | 164,94 | 164,94 | 164,94 | 164,94 |
| Продолжительность работы | час | 264 | 624 | 504 | 576 | 744 | 720 | 372 | 3804 |
| Среднемесячная калорийность | ккал/нм3 | 8184 | 8210 | 8233 | 8223 | 8210 | 8225 | 8204 | 8213 |
| максимальный расход газа в летний период | млн.м3/НОП | 4,0435 | 4,1554 | 3,2641 | 3,4078 | 3,7751 | 4,3968 | 7,3732 | 30,416 |
| Прогнозируемый годовой расход у.т. в месяц, | тыс.т.у.т. | 5,46 | 5,63 | 4,43 | 4,62 | 5,11 | 5,96 | 9,98 | 41,19 |
| максимальный часовой расход газа | тыс.м3/час | 15,316 | 6,659 | 6,476 | 5,916 | 5,074 | 6,107 | 19,820 | 7,996 |
| максимальный часовой расход газа | т.у.т/час | 20,675 | 9,018 | 8,795 | 8,024 | 6,871 | 8,285 | 26,820 | 88,49 |
| Средняя температура | оС | 6,5 | 13,9 | 17,2 | 18,7 | 17,6 | 12,2 | 6,7 |  |

Таблица 7.7.Итоговый расчёт максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего  периода для школы интерната в 2020году

| Показатели | Ед.изм | Месяцы отопительного периода |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | Итого |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 60,63 | 169,04 | 205,78 | 240,13 | 213,06 | 182,46 | 66,32 | 1137,41 |
| Удельная норма на отпуск тепла | кг у.т./Гкал | 164,94 | 164,94 | 164,94 | 164,94 | 164,94 | 164,94 | 164,94 | 164,94 |
| Продолжительность работы | час | 372 | 720 | 744 | 744 | 696 | 744 | 480 | 4500 |
| Среднемесячная калорийность | ккал/нм3 | 8204 | 8180 | 8161 | 8168 | 8163 | 8166 | 8184 | 8175 |
| максимальный расход газа в зимний период | млн.м3/ОП | 7,390 | 20,664 | 25,215 | 29,399 | 26,100 | 22,344 | 8,103 | 139,216 |
| Прогнозируемый годовой расход у.т. в месяц, | тыс.т.у.т. | 10,00 | 27,88 | 33,94 | 39,61 | 35,14 | 30,09 | 10,94 | 187,60 |
| максимальный часовой расход газа | тыс.м3/час | 19,866 | 28,701 | 33,891 | 39,515 | 37,501 | 30,032 | 16,882 | 206,39 |
| максимальный часовой расход газа | т.у.т/час | 26,882 | 38,723 | 45,620 | 53,235 | 50,491 | 40,450 | 22,788 | 278,19 |
| Средняя температура | оС | 6,7 | 1,9 | -3 | -7,5 | -6,4 | 0,4 | 6,5 | 13,3 |

Таблица 7.8. Прогнозируемые   значения отпуска тепла и топливопотребления   школой интернатом  с 2022 по 2031год для летнего периода

| Наименование энергоисточника | Вид топлива | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | Калорийность топлива, ккал/м3 | Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал | Прогнозируемый годовой расход натурального топлива в год, млн.м3(газ) | Прогнозируемый годовой расход у.т. в год, тыс. т.у.т. | Период планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТ (летний период) | газ | 164,94 | 8 213 | 249,75 | 30,409 | 41,2 | 2022 |
| ЦТ (летний период) | газ | 164,94 | 8 213 | 249,75 | 30,409 | 41,2 | 2023 |
| ЦТ (летний период) | газ | 164,94 | 8 213 | 249,75 | 30,409 | 41,2 | 2024 |
| ЦТ (летний период) | газ | 164,94 | 8 213 | 249,75 | 30,409 | 41,2 | 2025 |
| ЦТ (летний период) | газ | 164,94 | 8 213 | 249,75 | 30,409 | 41,2 | 2026 |
| ЦТ (летний период) | газ | 164,94 | 8 213 | 1248,75 | 152,046 | 206,0 | 2027-2031 |

Таблица 7.9. Прогнозируемые  значения отпуска тепла и топливопотребления  котельной школы интерната  с 2022 по 2031год для зимнего периода

| Наименование энергоисточника | Вид топлива | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | Калорийность топлива, ккал/м3 | Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал | Прогнозируемый годовой расход натурального топлива в год, млн.м3(газ) | Прогнозируемый годовой расход у.т. в год, тыс. т.у.т. | Период планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТ (зимний период) | газ | 164,94 | 8 175 | 1137,75 | 139,174 | 187,7 | 2022 |
| ЦТ (зимний период) | газ | 164,94 | 8 175 | 1137,75 | 139,174 | 187,7 | 2023 |
| ЦТ (зимний период) | газ | 164,94 | 8 175 | 1137,75 | 139,174 | 187,7 | 2024 |
| ЦТ (зимний период) | газ | 164,94 | 8 175 | 1137,75 | 139,174 | 187,7 | 2025 |
| ЦТ (зимний период) | газ | 164,94 | 8 175 | 1137,75 | 139,174 | 187,7 | 2026 |
| ЦТ (зимний период) | газ | 164,94 | 8 175 | 5688,75 | 695,872 | 938,3 | 2027-2031 |

Таблица 7.10. Прогнозируемые годовые значения отпуска тепла и топливопотребления  котельной  школы интерната с 2022 по 2031год

| Наименование энергоисточника | Вид топлива | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | Калорийность топлива, ккал/м3 | Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал | Прогнозируемый годовой расход натурального топлива в год, млн.м3(газ) | Прогнозируемый годовой расход у.т. в год, тыс. т.у.т. | Период планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТ (Оба периода) | газ | 164,94 | 8 146 | 1387,5 | 170,329 | 228,9 | 2022 |
| ЦТ (Оба периода) | газ | 164,94 | 8 146 | 1387,5 | 170,329 | 228,9 | 2023 |
| ЦТ (Оба периода) | газ | 164,94 | 8 146 | 1387,5 | 170,329 | 228,9 | 2024 |
| ЦТ (Оба периода) | газ | 164,94 | 8 146 | 1387,5 | 170,329 | 228,9 | 2025 |
| ЦТ (Оба периода) | газ | 164,94 | 8 146 | 1387,5 | 170,329 | 228,9 | 2026 |
| ЦТ (Оба периода) | газ | 164,94 | 8 146 | 6937,5 | 851,645 | 1144,3 | 2027-2031 |

С 2022 по 2031 год  в зоне действия   котельной  щколы-интерната не планируется ввод многоквартирных жилых домов или других объектов с централизованным теплоснабжением. Поэтому годовой отпуск тепловой энергии будет оставаться на уровне 2020 года.

Таким образом, прогнозируемые годовые значения отпуска тепла   котельной  щколы-интерната    с 2022 по 2026год   составят 6937,5Гкал. или в среднем за год 1387,5Гкал.  Прогнозируемый годовой расход натурального топлива за данный промежуток времени (природного газа)  составит  851,645 тыс.м3 или в среднем за год 170,329 тыс.м3.

Прогнозируемые годовые значения отпуска тепла   котельной  щколы-интерната    с 2027 по 2031год   составят 6937,5Гкал. или в среднем за год 1387,5Гкал.  Прогнозируемый годовой расход натурального топлива за данный промежуток времени (природного газа)  составит  851,645 тыс.м3 или в среднем за год 170,329 тыс.м3.

Данная информация более детально отражена в таблице 7.10.

7.3. Итоговые   значения отпуска тепла и топливопотребления всеми источниками теплоснабжения (котельная школы интерната и котельные пп.Марьино и Учительский)

В таблице 7.11. представлены прогнозные суммарные значения отпуска тепловой  энергии и потребления топлива всеми источниками теплоснабжения

Таблица 7.11. Прогнозное потребление топлива всеми  источниками

| Наименование энергоисточника | Вид топлива | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | Калорийность топлива, ккал/м3 | Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал | Прогнозируемый годовой расход натурального топлива в год, тыс.м3(газ) | Прогнозируемый годовой расход у.т. в год, тыс. т.у.т. | Период планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все источники | газ | 164,94 | 8 146 | 35186,7 | 174,478 | 5803,7 | 2022 |
| Все источники | газ | 164,94 | 8 146 | 35186,7 | 174,478 | 5803,7 | 2023 |
| Все источники | газ | 164,94 | 8 146 | 35186,7 | 174,478 | 5803,7 | 2024 |
| Все источники | газ | 164,94 | 8 146 | 35186,7 | 174,478 | 5803,7 | 2025 |
| Все источники | газ | 164,94 | 8 146 | 35186,7 | 174,478 | 5803,7 | 2026 |
| Все источники | газ | 164,94 | 8 146 | 175933,5 | 872,39 | 29018,5 | 2027-2031 |

С 2022 по 2031 год  в зоне действия   всех котельных МО не планируется ввод многоквартирных жилых домов или других объектов с централизованным теплоснабжением. Поэтому годовой отпуск тепловой энергии будет оставаться на уровне 2020 года.

Таким образом, прогнозируемые годовые значения отпуска тепла  в зоне действия   всех котельных МО     с 2022 по 2026год   составят 175933,5Гкал. или в среднем за год 35186,7Гкал.  Прогнозируемый годовой расход натурального топлива за данный промежуток времени (природного газа)  составит  872,39 тыс.м3 или в среднем за год 174,478 тыс.м3.

Прогнозируемые годовые значения отпуска тепла   котельной  щколы-интерната    с 2027 по 2031год   составят 175933,5Гкал. или в среднем за год 35186,7Гкал.  Прогнозируемый годовой расход натурального топлива за данный промежуток времени (природного газа)  составит  872,39 тыс.м3 или в среднем за год 174,478 тыс.м3.

Данная информация более детально отражена в таблице 7.11.

Раздел  8. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения

8.1. Общие положения

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии с пунктом 76 «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ№154 от 22 февраля 2012 года, в соответствии с пунктами 13 и 48 Требований к схеме теплоснабжения должны быть разработаны и обоснованы:

- оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей;

- обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей;

- расчеты экономической эффективности инвестиций;

- расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения.

8.2. Оценка финансовых потребностей для осуществления  реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

8.2.1. Официальные источники

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в реализацию проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет были использованы следующие макроэкономические параметры, установленные Минэкономразвития России:

- временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года в соответствии с таблицей прогнозных индексов цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, установленных Распоряжением Правительства РФ от 06.10.2021 N 2816-р;

- государственные укрупненные нормативы цены строительства (далее – НЦС), приведенные в  сборнике (НЦС 81-02-13-2020) для наружных тепловых сетей по состоянию на 1 квартал 2020года предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование тепловых сетей, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.

Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2020 для базового района (Московская область). Коэффициент  перехода  от цен базового района (Московская область) к уровню цен Курской области, определён на основе приказа Министерства регионального развития РФ от 30.12.2019 №916РФ и составляет 0,88.

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств необходимый и достаточный для строительства 1 километра наружных тепловых сетей для варианта прокладки в непроходных каналах с изоляцией минераловатными плитами и стеклопластиком  при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 градусов С.

В соответствии с разделом  7 сборника (НЦС 81-02-13-2020) для наружных тепловых сетей  «Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения  с изоляцией минераловатными плитами и стеклопластиком при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, в сухих грунтах в траншеях с откосами, с разработкой грунта в отвал представлена в таблице 8.1.

Таблица 8.1.  Нормативные цены при прокладке трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах с изоляцией минераловатными плитами и стеклопластиком при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, в сухих грунтах в траншеях с откосами, с разработкой грунта в отвал

| Номера расценок | Диаметр, мм | Стоимость за 1км без НДС для Московской области на 01.01.2020года | Коэффициент, учитывающий стеснённые условия работы | Ккор | Стоимость за 1 км для Курской области с учетом НДС на 3кв.2020года в двухтрубном исчислении | Стоимость за 1 км для Курской области с учетом НДС на 3кв.2021года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-01-002-01 | 80 мм | 19 475,51 | 1,06 | 0,88 | 21800,1 | 23980,1 |
| 13-01-002-02 | 100 мм | 21 694,76 | 1,06 | 0,88 | 24284,2 | 26712,7 |
| 13-01-002-03 | 125 мм | 22 933,28 | 1,06 | 0,88 | 25670,6 | 28237,7 |
| 13-01-002-04 | 150 мм | 26 989,61 | 1,06 | 0,88 | 30211,1 | 33232,2 |
| 13-01-002-05 | 200 мм | 32 749,58 | 1,06 | 0,88 | 36658,6 | 40324,4 |
| 13-01-002-06 | 250 мм | 42 545,69 | 1,06 | 0,88 | 47623,9 | 52386,3 |
| 13-01-002-07 | 300 мм | 46 003,50 | 1,06 | 0,88 | 51494,5 | 56643,9 |
| 13-01-002-08 | 350 мм | 53 525,56 | 1,06 | 0,88 | 59914,4 | 65905,8 |
| 13-01-002-09 | 400 мм | 63 004,85 | 1,06 | 0,88 | 70525,1 | 77577,6 |
| 13-01-002-10 | 450 мм | 71 148,87 | 1,06 | 0,88 | 79641,2 | 87605,3 |

Показатели НЦС разработаны на основе ресурсных моделей, в основу которых положена проектная документация по объектам-представителям, имеющая положительное заключение экспертизы и разработанная в соответствии с действующими на момент разработки HЦС строительными и противопожарными нормами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными обязательными требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

В показателях HЦС учтена номенклатура затрат в соответствии с действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства объектов в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами в объеме, приведенном в отделе 2 настоящего сборника, а также в положениях технической части настоящего сборника.

Характеристики конструктивных, технологических, объемно-планировочных решений, учтенных в показателях НЦС, приводятся в Отделе 2 настоящего сборника.

В случаях если конструктивные, технологические, объемно-планировочные решения объекта капитального строительства, для которого определяется потребность в денежных средствах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции, предназначенной для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений), и иных случаях применения показателей НЦС, предусмотренных законодательством Российской Федерации, отличаются от решений, предусмотренных для соответствующего показателя в Отделе 2 настоящего сборника, и такие отличия не могут быть учтены применением поправочных коэффициентов, включенных в настоящий сборник, допускается, использовать данные о стоимости объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, или расчетный метод с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов.

Для показателей HЦC, по которым в Отделе 2 настоящего сборника отсутствует  информация об основных технических характеристиках конструктивных решений и видах работ объекта-представителя, при определении потребности в денежных средствах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции, предназначенной для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений), и иных случаях применения показателей НЦС, предусмотренных законодательством Российской Федерации, допускается использовать данные стоимости объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, или расчетный метод с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов.

К показателям НЦС, приведенным в Отделе l настоящего сборника, при строительстве в стесненных условиях застроенной части городов допускается применение коэффициента 1,06. Показателями HЦC на устройство сетей теплоснабжения предусмотрена  2-трубная прокладка трубопроводов (в две нитки).

Применение индексов-дефляторов

Для расчета ценовых последствий с использованием индексов-дефляторов были применены следующие условия:

- базовый период регулирования установлен на конец 2020 года;

- производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии за 2018. 2019 и 2020 годы приняты по материалам тарифных дел;

- производственные расходы на отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии, на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям и услуги сбытовой деятельности сформированы по статьям, структура которых установлена по данным теплоснабжающих компаний;

- временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года в соответствии с таблицей прогнозных индексов цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, установленных Распоряжением Правительства РФ от 06.10.2021 N 2816-р.

Таблица 8.2. Прогнозные индексы потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей, принятых для расчетов долгосрочных          ценовых последствий, %

| Наименование строки | Наименование индекса | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс инфляции для каждого года | Iипц | 105,0 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 |
| Индекс инфляции нарастающим итогом |  | 1,0 | 1,038 | 1,08 | 1,12 | 1,16 | 1,2 | 1,25 |

Амортизация оборудования, в части амортизации существующего оборудования, принималась по линейному способу амортизационных отчислений, на основании данных тарифных дел. Амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов и включенных в состав проектов схемы теплоснабжения, принималась по линейному методу с нормой амортизации установленной в соответствии с ПП РФ от 01.01.2002 г.  О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.07.2003 № 415, от 08.08.2003 N 476, от 18.11.2006 N 697, от 12.09.2008 № 676, от 24.02.2009 № 165).

Амортизация основных фондов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения и вводимых в эксплуатацию, за счет средств кредитов коммерческих банков с обслуживанием кредита из средств организаций за счет экономии производственных издержек принималась по линейному способу амортизационных отчислений. Аренда оборудования, в части расходов, включаемых в себестоимость продукции, определялась по материалам тарифных дел.

Прогноз расходов на вспомогательные материалы принимался по средневзвешенному индексу-дефлятору в соответствии с той структурой затрат, которая была включена в эту группу при установлении тарифов на тепловую  энергию на 2019 год.

Прогноз расходов на услуги сторонних организаций принимался по индексу-дефлятору на строительно-монтажные работы (см. таблицу 2.1 – строка индекс-дефлятор на СМР).

Прогноз расходов на услуги транспорта принимался по средневзвешенному индексу- дефлятору заработной платы, индексу-дефлятору на цены дизельного топлива, индексу потребительских цен, в соответствии со структурой затрат, включенных в состав этой группы, указанной в тарифном деле при установлении тарифа на 2020 год.    Прогноз расходов, включенных в группу расходов «прочие услуги», «цеховые расходы» и «общехозяйственные расходы, сбыт» принимался в соответствии индексом-дефлятором потребительских цен.

Затраты в составе капитальных, в сметах проектов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения (затраты на ПИР и ПСД, затраты на оборудование и затраты на СМР) с целью их приведения к ценам соответствующих лет умножались на индексы-дефляторы из соответствующих строк табл. 9.2.

Затраты на ПИР и ПСД были дефлированы на величину ИПЦ. Затраты на СМР были дефлированы на величину индекса-дефлятора на строительно-монтажные работы (см. таблицу 9.2 – строка индекс-дефлятор на СМР) и цены на оборудование – по типу оборудования.

Принятые в начале разработки схемы теплоснабжения индексы-дефляторы  должны быть уточнены и скорректированы в процессе актуализации схемы теплоснабжения.

8.2.2. Оценка финансовых потребностей для осуществления  реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей для централизованного теплоснабжения

Финансовые потребности в реализацию проектов для МО группы проектов 01 для реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии в течение 2022-2031 гг.   не предусмотрены.

8.2.2.1. Финансовые потребности в реализацию группы проектов «Строительство участка магистральной сети для подключения квартальных тепловых сетей»   для муниципального образования «Ивановский сельсовет»

Финансовые потребности в реализацию проектов для МО группы проектов 01 «Строительство участка магистральной сети для подключения  тепловых сетей»  в течение 2022-2031 гг.   не предусмотрены.

8.2.2.2. Финансовые потребности в реализацию проектов «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки» для МО

Финансовые потребности в реализацию проектов для МО  «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки» в течение 2022- 2031 гг.  не предусмотрены.

8.2.2.3. Финансовые потребности в реализацию проектов «Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса для МО   до 2031 года

Состав группы проектов  «Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса».  Детальное описание участков тепловой сети по году перекладки и капитальным затратам представлены в таблице 8.3.

Таблица 8.3. Финансовый расчёт по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса  до 2031года

| Наименование т/с | Диаметр (мм) | Стоимость 1км с НДС (двухтрубное исполнение) | Период планирования, п.м.(двухтрубное исчисление) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022-2026 | 2027-2031 | Итого |
| Инфляция нарастающим итогом |  |  | 1,038 | 1,08 | 1,12 | 1,16 | 1,2 |  | 1,25 |  |
| Участок МС | 219 | 33232,2 | 2802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2759,60 | 4154,0 | 6913,627 |
| Участок МС | 159 | 40324,4 | 0 | 5345 | 0 | 0 | 0 | 5226,04 | 7560,8 | 12786,87 |
| ИТОГО |  |  | 2802 | 5345 | 0 | 0 | 0 | 7985,64 | 11714,85 | 19700,49 |

8.2.2.7. Итоговые финансовые потребности в реализацию проектов для МО  с 2022 по 2031 год

Полная сметная стоимость этой группы инвестиционных проектов  в ценах на 01.01.2020года  составит 16869,4тыс.руб с учётом НДС. Полная сметная стоимость группы инвестиционных проектов в ценах соответствующих лет  с учётом инфляции составит 19700,5тыс.руб.  Проекты должны быть реализованы в течение 2022-2031 года. Их завершение позволит обеспечить надёжное теплоснабжение существующих потребителей  тепловой энергии.

Итоговые финансовые потребности в реализацию проектов  до 2031 года  приведены в таблице 8.4.

Таблица  8.4. Итоговая сметная стоимость  группы проектов  в ценах соответствующих лет  с учётом инфляции

| Наименование | Период планирования, тыс.руб. |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022-2026 | 2027-2031 |  |
| Тепловые сети | 7985,64 | 11714,85 | 19700,49 |
| Итого | 7985,64 | 11714,85 | 19700,49 |

8.3. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления  модернизации  тепловых сетей

8.3.1. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления  модернизации  тепловых сетей для централизованного теплоснабжения

Финансирование мероприятий по  реконструкции и техническому перевооружению  тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных. Бюджетное финансирование применительно к Схеме теплоснабжения пос.Марьино рассматривается как вероятное. Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, учитывая высокую социальную значимость и высокий удельный вес централизованной системы теплоснабжения МО.

Финансирование таких мероприятий может быть осуществлено путем их включения в федеральные, региональные, областные, либо городские целевые программы соответствующей направленности.

Внебюджетное финансирование мероприятий Схемы теплоснабжения будет осуществляется за счет собственных средств ФГУП «Санаторий Марьино», состоящих из прибыли и амортизационных отчислений от основной деятельности. Все необходимые мероприятия должны быть включены в инвестиционную, ремонтную и иные программы теплоснабжающей  организации, на основании чего капитальные затраты на осуществление необходимых мероприятий могут быть включены тарифным органом в прибыль необходимой валовой выручки товарной продукции.

Включение капитальных затрат в тариф на тепловую энергию может быть реализовано включением соответствующих затрат в необходимую валовую выручку (далее – НВВ) при использовании различных методов формирования тарифов в соответствии с Приложением к Приказу ФСТ №760-э от 13.06.2013г. «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», а также Постановлением Правительства РФ №1075 от 22.10.2012 г. «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Капитальные вложения актуализации  Схемы определены в сметных ценах 2020 года. Инвестиционные затраты в свою очередь представляют собой капиталовложения, проиндексированные с помощью соответствующих коэффициентов ежегодной инфляции инвестиций по годам освоения с учетом НДС.

8.3.2. Программа производства и реализации

Программа производства включает в себя:

- обеспечение  производства тепловой энергии в объёмах, определёнными  производственными программами;

- по существующим  тепловым сетям – сохранение  объёма передаваемой тепловой энергии.

Расчёт выручки по теплоисточникам от реализации мощности  и тепловой энергии выполнен с учётом соответствующей инфляции. Расчёт выручки в прогнозных ценах по ресурсоснабжающим организациям  определялся на основании  существующего тарифа на услуги по передаче тепловой энергии.  Вариант  платы за подключение к теплосетям МО  в данной работе не рассматривался.

8.3.3. Производственные издержки по теплоисточнику

В расчётах по теплоисточнику приняты следующие производственные издержки (приросты издержек):

- затраты на топливо;

- амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с “Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы”, утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 1 января 2002 г.;

- затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений,  рассчитываемых исходя из фонда заработной платы и процентной ставки по страховым отчислениям;

- затраты на содержание и эксплуатацию оборудования (ремонтный фонд);

- прочие затраты (только для вновь строящихся теплоисточников).

При расчете экономической эффективности мероприятий  к учету принимались  для существующих объектов теплоснабжения только дополнительные переменные издержки (топливо), а также издержки, связанные с новыми капиталовложениями в проект (затраты на ремонт и амортизационные отчисления). При этом принимается, что дополнительной потребности в рабочей силе не понадобится, а изменение прочих затрат не существенно.

Численность  промышленно-производственного персонала ресурсоснабжающих организаций  определена на основании  «Единых межотраслевых норм обслуживания оборудования тепловых электростанций и гидроэлектростанций» (М., Энергонот, 1989).

Затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива и его цены. Определение годового расхода топлива  приведено в Главе  8 «Перспективные топливные балансы» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения МО.

Расчёт амортизации в соответствии с «Налоговым кодексом РФ» для объектов со сроком службы более 20 лет производится по линейному методу.

Для распределения ремонтного фонда по годам эксплуатации теплоисточников принимался метод усреднённых затрат через ежегодные отчисления в ремонтный фонд. При этом реальный эксплуатационный цикл работы оборудования условно разделялся на три характерных этапа:

I – приработка (освоение) оборудования;

II – нормальная эксплуатация;

III – старение энергоустановки.

Первый этап связан с вводом энергоустановки и выходом на проектные показатели. В процессе освоения устраняются отдельные дефекты оборудования, накапливается опыт его эксплуатации. На этапе нормальной эксплуатации технико-экономические параметры стабилизируются на уровне, близком к оптимальному, и периодически поддерживаются посредством капитальных ремонтов. На финишном этапе происходит ускоренный износ базовых узлов агрегатов с ухудшением основных характеристик: снижается производительность, падает КПД агрегатов, возрастают затраты на ремонты. По экспертной оценке затраты на оборудование и материалы для ремонтов в первый год эксплуатации теплоисточников   в последующие 15 лет – 2%.

8.3.4. Производственные издержки по тепловым сетям

Производственные издержки по тепловым сетям включают в себя следующие элементы затрат:

- амортизационные отчисления по тепловой сети, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с “Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы”, утверждённой Постановлением Правительства РФ№1 от 1.01.2002 г.;

- затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений, рассчитываемых исходя из фонда заработной платы и процентной ставки по страховым отчислениям;

- затраты на ремонт;

- затраты на перекачку теплоносителя (электроэнергию);

- затраты на компенсацию потерь тепла в тепловой сети;

- прочие затраты.

Расчёт амортизации в соответствии с «Налоговым кодексом РФ» производится по линейному методу.

Определение затрат на ремонты теплосетей (ТС) и насосных станций (ПНС) осуществлялось в соответствии с СО 34.20.611-2003 "Нормативы затрат на ремонт в процентах от балансовой стоимости конкретных видов основных средств электростанций".

Расчёт амортизации в соответствии с «Налоговым кодексом РФ» производится по линейному методу.

Определение затрат на ремонты теплосетей (ТС) и насосных станций (ПНС) осуществлялось в соответствии с СО 34.20.611-2003 "Нормативы затрат на ремонт в процентах от балансовой стоимости конкретных видов основных средств электростанций". Ежегодные ремонтные отчисления на содержание и эксплуатацию основного оборудования ТС приняты в размере 1,33%, ПНС – 8,94%.

8.3.7. Обоснование предложения  по организации теплоснабжения  и источникам инвестиций в производственных зонах на территории МО

По данным  администрации МО строительство новых предприятий не планируется.  Возможный прирост ресурсопотребления на промышленных предприятиях за счет расширения производства будет компенсироваться снижением за счет внедрения энергосберегающих технологий.

Раздел  9. Решение по определению единой теплоснабжающей организации

9.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации

В соответствии с пунктом 17 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в схеме теплоснабжения должен быть разработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации

теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением  местного органа самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

В случае если на территории  городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах  городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации»:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

- рабочая тепловая мощность в соответствии с ПП РФ №808 – средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы.

- ёмкость тепловых сетей в соответствии с тем же постановлением - произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей.

Анализ данных критериев  позволяет делать соответствующие выводы.

В работе использованы исходные данные  и материалы, полученные от администрации МО,   теплоснабжающей  организации ГУПКО «Курскжилкомхоз» и  ФГБУ «Марьино».

ГУПКО «Курскжилкомхоз» владеет  на праве хозяйственного ведения  источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности  теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности школы –интерната и прилегающей к ней территории.

ФГБУ «Марьино»  владеет  на праве собственности  источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности  теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности посёлка  Марьино  и посёлка  Учительский и прилегающей к ней территории.

Размер  уставного фонда ГУПКО «Курскжилкомхоз» и  ФГБУ «Марьино  соответствуют  остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве хозяйственного ведения  в  границах зоны деятельности  теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определены по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

ГУПКО «Курскжилкомхоз» и  ФГБУ «Марьино» способны обеспечить надежность теплоснабжения,  у данных предприятий имеются технические  возможности  и квалифицированный персонал по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

ГУПКО «Курскжилкомхоз» и  ФГБУ «Марьино, как претенденты на статус Единой теплоснабжающей организации, при осуществлении своей деятельности также обладает потенциалом:

а)	заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б)	осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в)	надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г)	осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время предприятие ГУПКО «Курскжилкомхоз» и  ФГБУ «Марьино» отвечают всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. На балансе предприятий ГУПКО «Курскжилкомхоз» и  ФГБУ «Марьино» находятся все магистральные тепловые сети, тепловые мощности источников тепла.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в  правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, ГУПКО «Курскжилкомхоз» и  ФГБУ «Марьино» по всех показателям соответствует требованиям единых теплоснабжающих организаций  МО «Ивановский сельсовет» до 2031года.

9.2. Реестр зон деятельности теплоснабжающих организаций в схеме теплоснабжения  МО

9.2.1.  Реестр зон деятельности  теплоснабжающих организаций в схеме централизованного теплоснабжения  МО

В МО доминирует централизованное теплоснабжение.  По состоянию на 01.01.2021года преобладание  централизованного теплоснабжения от трёх котельных  не изменилось. Централизованная система теплоснабжения МО сложилась, в основном, в 1960 - 1980 годы.  Особенностью организации централизованного теплоснабжения в МО  является то, что процесс передачи тепловой энергии от энергоисточников  до потребителей   осуществляется двумя юридическими  лицами. Зоны централизованного отопления представлена на рисунке 1.1. Данная схема в 2013-2021 годах не претерпела никаких изменений, так как дальнейшее развитие системы теплоснабжения осуществлялось на основе  поквартирного отопления.

Существующая и приоритетная зона деятельности трёх котельных МО, как источников централизованного теплоснабжения, сохраняется до 2031 года  в границах, действующих на 01.01.2021 года с учетом:

- возможного расширения зон действия  при присоединении потребителей на вновь застраиваемых территориях;

- предлагаемого в соответствии с актуализированной схемой  теплоснабжения ввода в эксплуатацию в рассматриваемых  зонах деятельности в период  2022-2031 гг. подключения жилых домов, в том числе МКД.

Таблица 9.1.  Наименование районов проекта планировки, расположенных в зоне действия котельных МО с существующими нагрузками

| Планировочные зоны | Существующая нагрузка отопления и вентиляции на 2021 г., Гкал/ч | Существующая нагрузка ГВСмакс на 2021 г., Гкал/ч | Тепловая нагрузка на 2021 г., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Школа -интернат | 0,3257 | 0,0532 | 0,3789 |
| Пос. Марьино | 4,23 | 0,23 | 4,46 |
| Пос. Учительский | 0,15 | 0,04 | 0,687 |
| Итого | 1,4957 | 0,3232 | 5,5259 |

9.3.  Определение  перспективных  зон  действия теплоисточников в схеме теплоснабжения  Ивановского сельсовета

Перспективными  зонами  действия теплоисточников в схеме теплоснабжения  Ивановского сельсовета являются  административный центр  сельсовета село Ивановское, посёлки   Марьино и Учительский. Однако расширения строительства возможно  на основе   частного домостроения  с установкой поквартирного газового оборудования (котлов) без подключения  к централизованным сетям теплоснабжения.

Это не приведёт к   приросту нагрузок по всем видам теплоисточников. Зоны централизованного отопления представлены на рисунках 9.1-9.3. Данные  схемы с  2022 по 2031год  будут являться базовыми  для дальнейшего  формирования изменений в   системе теплоснабжения муниципального образования «Ивановский сельсовет».

РИС 9.1. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С.ИВАНОСКОЕ РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РИС 9.2. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ П.УЧИТЕЛЬСКИЙ РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РИС 9.3. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ П.МАРЬИНО РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 10. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на муниципальном уровне не принимались.  Границы  зон действия источников тепловой энергии определяются экономическим обоснованием затрат  на источники теплоснабжения и транспортировку тепловой энергии.

Раздел  11. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Согласно информации  МО   выявленных бесхозяйных сетей  на территории   сельсовета  нет.

Раздел 12. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не рассматривались.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения МО  для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не рассматривались.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения Ивановского сельсовета

13.1. Общие сведения

Индикаторы развития систем теплоснабжения МО разрабатывались в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности;                                                            6. удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения),

13.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта. Авария тепловых сетей – повреждение магистрального трубопровода тепловой сети, если в период отопительного сезона это привело к перерыву теплоснабжения объектов жилсоцкультбыта на срок 36 ч. и более.

В соответствии с предоставленными данными администрации Ивановского сельсовета  и службы  главного энергетика ФГБУ «Санаторий Марьино» прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в 2020-2021 г.г. не наблюдалось.

13.3. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

В соответствии с предоставленными данными администрации Ивановского сельсовета  и службы  главного энергетика ФГБУ «Санаторий Марьино» прекращений и ограничений в подаче тепловой энергии до конечного потребителя, в процессе отказов оборудования на источнике теплоснабжения не наблюдалось.

13.4. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии

Удельные расходы условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с источников тепловой энергии  Ивановского сельсовета в период 2020 – 2023 гг.  установлены  комитетом по тарифам  администрации Курской области и приведены в таблице 13.1.

Таблица 13.1. Результаты расчёта удельного расхода условного топлива на единицу отпущенной  тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии от источника, Гкал | Расчетный годовой расход основного топлива тыс.т.у.т. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2022 -2026 | 2027-2031 |
| Школа -интернат | 13875,0 | 228,9 | 228,9 | 228,9 | 228,9 | 228,9 | 1144,5 | 1144,5 |
| Пос. Марьино и пос. Учительский | 337990,0 | 5574,8 | 5574,8 | 5574,8 | 5574,8 | 5574,8 | 27874,0 | 27874,0 |

13.5. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

К показателям энергетической эффективности объектов теплоснабжения относятся;

а) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии - q = 164,94 т.у.т./Гкал;

б) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети:

- 15,91 Гкал / м2, 14,0 тонн / м2 для системы теплоснабжения  пос. Марьино и пос. Учительский;

- 17,83 Гкал / м2, 19,5 тонн / м2 для системы теплоснабжения  школы интерната.

в) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям:

-356,6 Гкал и 263,6 тонн для системы теплоснабжения  школы интерната;

-6000 Гкал и 5272,1 тонн для системы теплоснабжения  пос. Марьино и пос. Учительский;

Отношение величин технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети представлено в табл. 14.2.

Таблица  13.2.Отношение величин технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети пос. Марьино и пос. Учительский

| Наименование | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2022 -2026 гг. | 2027-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Относительная величина тепловых потерь к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 |
| Относительная величина потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |

Таблица  13.3.Отношение величин технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети школы интерната

| Наименование | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2022 -2026 гг. | 2027-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Относительная величина тепловых потерь к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 |
| Относительная величина потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |

13.6. Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУТМ)

Коэффициент использования установленной тепловой мощности численно равняется отношению фактической выработки тепловой энергии за определённый период к теоретической выработке при работе без остановок на установленной тепловой мощности.

В таблице 13.4-13.6  представлены перспективные значения коэффициента использования установленной тепловой мощности.

Таблица 13.4. Результаты расчёта перспективных значений коэффициента использования установленной тепловой мощности школы интерната

| Наименование источника тепловой энергии | КИУТМ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2022 -2026 гг. | 2027-2031 |
| Котельная школы интерната | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |

Таблица 13.5. Результаты расчёта перспективных значений коэффициента использования установленной тепловой мощности пос. Марьино

| Наименование источника тепловой энергии | КИУТМ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2022 -2026 гг. | 2027-2031 |
| Котельная Марьино | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |

Таблица 13.6. Результаты расчёта перспективных значений коэффициента использования установленной тепловой мощности пос.  Учительский

| Наименование источника тепловой энергии | КИУТМ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2022 -2026 гг. | 2027-2031 |
| Котельная пос. Учительский» | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |

13.7. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

В таблице ниже приведены удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке.

Таблица 13.7. Результаты расчёта удельной материальной характеристики тепловых сетей пос. Марьино и пос. Учительский, приведенной к расчетной тепловой нагрузке

| Источник тепловой энергии | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2022 -2026 | 2027-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 |

Таблица 13.8. Результаты расчёта удельной материальной характеристики тепловых сетей школы-интерната, приведенной к расчетной тепловой нагрузке

| Источник тепловой энергии | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2022 -2026 | 2027-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

13.8. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме

Городские  котельные   МО не работают в комбинированном режиме.

13.9. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

На котельных МО нет   выработки электрической энергии.

13.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

На существующих объектах теплопотребления, расположенных на территории Ивановского сельсовета, приборы учета расхода тепловой энергии отсутствуют.

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета в общем объеме отпущенной тепловой энергии   и разделением на жилые и нежилые помещения представлена в  таблице 14.6 и 14.7.

| Таблица 13.9. Доля потребления тепловой энергии по приборам учета от общего отпуска тепловой энергии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты | На конец 2017 года | На конец 2018 года (план) | На конец 2019 года | На конец 2020 года (план) |
| Доля потребления тепловой энергии по приборам учета на жилые помещения, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля потребления тепловой энергии по приборам учета на нежилые помещения, % | 0 | 0 | 0 | 0 |

13.11. Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей

В таблице ниже приведен средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей.

Таблица 14.8.  Результаты расчёта средневзвешенного срока  эксплуатации тепловых сетей, лет

| Источник тепловой энергии | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2022 -2026 | 2027-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П.Марьино | 45,5 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | 47,5 | 46,5 | 48,5 |
| П.Учительский | 41,4 | 41,9 | 42,4 | 42,9 | 43,4 | 42,4 | 44,9 |
| Школа-интернат | 39,3 | 39,7 | 40,1 | 40,4 | 40,7 | 41,1 | 42,2 |

13.12. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой  мощности источников тепловой энергии

В 2020-2021 г.г.  мероприятия по реконструкции или перевооружению источников тепловой энергии не проводились.

Раздел 14. Ценовые (тарифные) последствия

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения пос.Марьино и пос Учительский с учётом  реализации мероприятий актуализированной схемы теплоснабжения (АСТ)

. Результаты выполненных расчетов перспективных тарифных последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей для пос.Марьино и пос Учительский с  учётом  реализации мероприятий АСТ представлены в таблице 14.1.

Это   такие элементы затрат, как амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с “Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы”, утверждённой Постановлением Правительства РФ№1 от 01.01.2002 года  и налог на имущество.

Это позволит в полном объёме  включить в тарифы организации, осуществляющей передачу этой тепловой энергии до потребителей,  необходимые расходы на выполнение части мероприятий на тепловых сетях, которые требуют значительных вложений в связи с высоким уровнем износа теплосетевых объектов.

Как видно из рисунка 14.1, среднегодовой тариф (в зоне теплоснабжения  МУП «Гортеплосеть») с учётом   мероприятий схемы теплоснабжения, реализуемых с 2022 г. по 2031 год не превышает значения, прогнозируемый с  использованием индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

14.2. Расчет  амортизации  при  реализации проектов по замене тепловых сетей

Результаты выполненных расчетов амортизации  при  реализации проектов по замене тепловых сетей  в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблице 15.1.

Таблица 14.1.  Результаты расчёта  амортизации  при  реализации проектов по замене тепловых сетей  в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Финансовые потребности без НДС, тыс.руб. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2760 | 5226 |  |  |  | 11714,9 |
| Амортизационные отчисления по тепловым сетям, т.руб |  | 110,4 | 110,4 | 110,4 | 110,4 | 1045,2 |
|  |  |  | 209,04 | 209,04 | 209,04 | 1874,394 |
| Итого | 0 | 110,4 | 319,44 | 319,44 | 319,44 | 3471,594 |

Производственные издержки по замене тепловых сетей включают в себя  такие элементы затрат, как амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с “Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы”, утверждённой Постановлением Правительства РФ№1 от 1.01.2002 г..

14.3. Расчет  налога на имущество  при  реализации проектов по замене  тепловых сетей

Результаты выполненных расчетов налога на имущество  при  реализации проектов по замене тепловых сетей  в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблице 14.2.

Таблица 14.2.  Результаты расчёта  налога на имущество   при  реализации проектов по замене тепловых сетей  в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Финансовые потребности без НДС, тыс.руб. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2760 | 5226 |  |  |  | 11714,9 |
| налог на имущество по тепловым сетям, т.руб |  | 60,72 | 60,7 | 60,7 | 60,7 | 575 |
|  |  |  | 114,97 | 115 | 115 | 1028,727 |
| Итого |  | 60,72 | 175,672 | 175,7 | 175.7 | 1907,227 |

14.4. Итоговые результаты расчёта  амортизации  и налога на имущество при  реализации проектов по замене  тепловых сетей

Таблица 14.3.  Итоговые результаты расчёта  налога на имущество  при  реализации проектов по замене  тепловых сетей

| Финансовые потребности без НДС, тыс.руб. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022-2026 | 2027-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2760 | 5226 |  |  |  |  | 11714,9 |
| Амортизационные отчисления по тепловым сетям, т.руб | 0 | 110,4 | 319,44 | 319,44 | 319,44 | 1068,72 | 3471,594 |
| Налог на имущество по тепловым сетям, тыс.руб. | 0 | 60,72 | 175,672 | 175,7 | 175.7 | 412,092 | 1907,227 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |

Результаты выполненных расчетов  амортизации и налога на имущество для трёх групп объектов, которые существенно влияют на тарифные последствия при реализации проектов схемы теплоснабжения  для Ивановского сельсовета, представлены в таблицах  14.3-14.3 и на рисунке 14.1.

Рис. 14.1.Динамика амортизации и налога на имущество для  теплоснабжающей организации ФГЬУ «Санаторий Марьино»

| Таблица 14.4. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей тепловой энергии посёлка Марьино и посёлка Учительский на 2022-2031 годы с учётом реализации мероприятий АСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед изм. |  |  | Планируемый период |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2021 |
| 1 | Тепловая энергия выработанная | Гкал |  |  | 46066,8 | 46066,8 | 46066,8 | 46066,8 | 46066,8 | 46066,8 | 46066,8 | 46066,8 |
| 2 | Тепловая энергия отпущенная с котельных | Гкал |  |  | 45389,6 | 45389,6 | 45389,6 | 45389,6 | 45389,6 | 45389,6 | 45389,6 | 45389,6 |
| 3 | Потери тепловой энергии на теплосетях | Гкал |  |  | 7965,0 | 7965,0 | 7965,0 | 7965,0 | 7885,4 | 7806,5 | 7728,4 | 7573,9 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная | Гкал |  |  | 37424,6 | 37424,6 | 37424,6 | 37424,6 | 37504,2 | 37583,1 | 37661,1 | 37815,7 |
|  | Расшифровка плановых расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Итого валовая выручка | тыс.руб. |  |  | 57860,2 | 60059,7 | 62342,0 | 64710,9 | 67312,9 | 70017,7 | 72829,3 | 75907,1 |
| 6 | Тариф без учета НДС | руб./Гкал |  |  | 1546,1 | 1604,8 | 1665,8 | 1729,1 | 1794,8 | 1863,0 | 1933,8 | 2007,3 |
| 7 | Тариф с учетом НДС | руб./Гкал |  |  | 1855,3 | 1925,8 | 1999,0 | 2074,9 | 2153,8 | 2235,6 | 2320,6 | 2408,7 |
| 8 | Процент роста к предыдущему году | % |  |  |  | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 |

Результаты прогноза тарифов МО на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов котельной   представлены на рисунке 15.1.

Рис.14.2. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых расчётных моделей

| Таблица 14.5. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей тепловой энергии МО на 2022-2031 годы с учётом реализации мероприятий АСТ для котельной школы - интерната |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед изм. |  |  | Планируемый период |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2021 |
| 1 | Тепловая энергия выработанная | Гкал |  |  | 1812,3 | 1812,3 | 1803,284 | 1794,312 | 1785,385 | 1776,503 | 1767,664 | 1758,87 |
| 2 | Тепловая энергия отпущенная с котельных | Гкал |  |  | 1753,1 | 1753,1 | 1753,1 | 1753,1 | 1753,1 | 1753,1 | 1753,1 | 1753,1 |
| 3 | Потери тепловой энергии на теплосетях | Гкал |  |  | 356,6 | 349,6078 | 342,7528 | 336,0321 | 329,4433 | 322,9836 | 316,6506 | 310,4418 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная | Гкал |  |  | 1387,5 | 1403,492 | 1410,347 | 1417,068 | 1423,657 | 1430,116 | 1436,449 | 1442,658 |
|  | Расшифровка плановых расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Тариф с учетом НДС | руб./Гкал |  |  | 2648,8 | 2762,6 | 2853,9 | 2962,4 | 3074,9193 | 3191,7662 | 3313,0534 | 2648,8 |
| 6 | Тариф без учёта НДС | руб./Гкал |  |  | 2207,3 | 2302,1 | 2378,3 | 2468,6 | 2562,4 | 2659,8 | 2760,9 | 2207,3 |
| 7 | Процент роста к предыдущему году | % |  |  |  | 104,3 | 103,3 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 105,8 |

14.5. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения  школы -интерната с учётом  реализации мероприятий актуализированной схемы теплоснабжения (АСТ)

Такие элементы затрат, как амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с “Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы”, утверждённой Постановлением Правительства РФ№1 от 01.01.2002 года  и налог на имущество не начислялись.

Как видно из таблицы  14.5, среднегодовой тариф (в зоне теплоснабжения  школы-интерната) с учётом   мероприятий схемы теплоснабжения, реализуемых с 2022 г. по 2031 год не превышает значения, прогнозируемый с  использованием индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

Общие выводы: Финансовые потребности при реализации мероприятий  актуализированной схемы теплоснабжения достаточно динамичны и колеблются от 2730 до 7561 тыс.руб. в год.

Результаты финансовых потребностей и выполненных расчетов  амортизации и налога на имущество для трёх групп объектов существенно влияют на тарифные последствия при реализации проектов схемы теплоснабжения  для МО.

Минимизация  темпов роста  тарифа  на тепловую энергию  для населения и других групп населения может проводится по трём направлениям:

-привлечение амортизационных отчислений     при  реализации мероприятий   схемы теплоснабжения в качестве  дополнительного источника инвестиций;

-привлечение инвестиций из бюджетов  различных уровней;

-привлечение инвестиций на основе  концессионных соглашений иди государственно-частного партнёрства.

Анализ динамики  амортизационных отчислений  с 2022 по 2031 года показывает, что   при  реализации мероприятий   схемы теплоснабжения  уже к 2024 году амортизация  составит около 319,44 тыс.рублей. С 2024 по 2026 год амортизация будет планомерно расти с 319,44 до 958,32 тыс.руб.  В целом   общая сумма амортизационных отчислений  составит 4540,31 тыс.руб, которая является дополнительным источником инвестиций.

Это позволит минимизировать капвложения  по замене  тепловых сетей,  уже начиная  с 2023года на величину амортизационных отчислений и  включить в тарифы организаций, осуществляющих передачу этой тепловой энергии до потребителей,  необходимые расходы на выполнение части мероприятий на тепловых сетях, которые требуют значительных вложений в связи с высоким уровнем износа теплосетевых объектов.

В таблице 14.4 и 14.5 представлен расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей  тепловой энергии МО  на 2022-2031 годы с учётом  реализации  мероприятий актуализированной схемы теплоснабжения (АСТ) и привлечения амортизационных отчислений в качестве собственных средств предприятия, инвестиций из бюджетов  различных уровней,  инвестиций на основе  концессионных соглашений иди государственно-частного партнёрства  в качестве  дополнительных источников инвестиций.

Результаты прогноза роста тарифов МО на тепловую энергию, отпускаемую с  котельных   с учётом  привлечения внешних инвестиций (федеральные средства), представлены на  рисунке 14.1. Как видно из данного рисунка, среднегодовые тарифы (в зоне теплоснабжения  МО с учётом   мероприятий схемы теплоснабжения, реализуемые с 2022 г. по 2031 год и привлечения внешних инвестиций  не превышают значения, прогнозируемые с  использованием индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.